眉县农村生活污水治理专项规划

（2020-2030年）

委托单位：眉县人民政府

编制单位：陕西尚绿环保科技有限公司

2020年11月

眉县农村生活污水治理专项规划

（2020-2030年）

实施单位：眉县人民政府

编制单位：陕西尚绿环保科技有限公司

项目主要参与人员

吕  军   宝鸡市生态环境局眉县分局

张照玉   宝鸡市生态环境局眉县分局

杨占宏   眉县农业农村局

项目主要编制人员

李  梅   陕西尚绿环保科技有限公司

强小妮   陕西尚绿环保科技有限公司

强文博   陕西尚绿环保科技有限公司

李  阳   陕西尚绿环保科技有限公司

目  录

第1章总则	- 1 -

1.1规划背景	- 1 -

1.2指导思想	- 2 -

1.3编制依据	- 3 -

1.3.1法律法规	- 3 -

1.3.2国家及地方规范和标准	- 3 -

1.3.3相关的政策文件	- 4 -

1.3.4相关规划和报告	- 5 -

1.4规划原则	- 5 -

1.5规划内容	- 6 -

1.6规划范围	- 6 -

1.7规划路线	- 7 -

1.8规划期限	- 8 -

1.9编制原则	- 8 -

1.10规划目标	- 10 -

1.10.1近期目标	- 10 -

1.10.2远期目标	- 10 -

1.11规划总体实施内容及概算	- 11 -

第2章区域概况	- 12 -

2.1自然状况	- 12 -

2.1.1地理位置	- 12 -

2.1.2地形地貌	- 13 -

2.1.3水文	- 13 -

2.1.4矿产资源	- 14 -

2.1.5气候特点	- 14 -

2.1.6水产资源	- 14 -

2.1.7植物资源	- 15 -

2.1.8动物资源	- 15 -

2.2社会经济状况	- 15 -

第3章农村生活污水现状分析	- 19 -

3.1农村生活污水主要来源	- 19 -

3.2项目农村生活用水现状	- 20 -

3.3.1水资源状况	- 20 -

3.3.2饮用水源地基本状况	- 21 -

3.3.3水环境质量现状	- 24 -

3.4农村排水现状	- 26 -

3.4.1农村黑臭水体状况	- 26 -

3.4.2黑臭水体治理常用技术及其特点	- 31 -

3.4.3农户改厕普及情况	- 35 -

第4章农村生活污水处理设施建设和运行现状	- 39 -

4.1处理设施现状评价	- 39 -

4.2存在的问题	- 43 -

4.3污水治理问题原因分析	- 44 -

4.4污染负荷量预测	- 45 -

第5章污水设施改造与提标规划	- 51 -

5.1改造与提标原则	- 51 -

5.2污水治理原则及设施出水要求	- 51 -

5.2.1农村生活污水治理原则	- 51 -

5.2.2农村生活污水出水要求	- 52 -

5.3农村生活污水改造方式	- 55 -

5.3.1户厕改造模式	- 55 -

5.3.2污水治理模式	- 56 -

5.3.3污水收水原则及排放体制	- 58 -

5.3.4污水收集系统设计	- 59 -

5.4污水处理设施布局选址	- 62 -

5.4.1农村生活污水纳管进厂和集中处理规划	- 62 -

5.4.2农村生活污水分散处理规划	- 62 -

5.4.3设施布局及选址要求	- 63 -

5.4.4污水收集系统建设	- 63 -

5.5固体废物处理处置	- 64 -

5.6验收移交	- 65 -

第6章污水处理技术工艺选择	- 70 -

6.1新建站点集中式污水收集处理工艺选择	- 70 -

6.2终端站点集中式污水处理提升改造工艺选择	- 76 -

6.3分散式污水处理工艺	- 77 -

第7章管网系统提升改造分析	- 81 -

7.1管网问题分析	- 81 -

7.1.1管网质量性问题	- 81 -

7.1.2管网系统完善性问题	- 81 -

7.2管网系统提升改造措施	- 82 -

7.2.1管网质量提升改造措施	- 82 -

7.2.2管网完善性提升改造措施	- 83 -

7.3污水管网提升改造技术要点	- 84 -

第8章农村生活污水规划建设内容	- 85 -

第9章设施运行管理	- 90 -

9.1管理组织架构	- 90 -

9.1.1县域层面	- 90 -

9.1.2村镇层面	- 91 -

9.1.3村级层面	- 91 -

9.1.4户级层面	- 92 -

9.1.5运维机构层面	- 92 -

9.2运维管理总体布局及规划	- 92 -

9.2.1合理确定设施运行模式	- 93 -

9.2.2规范设施运维模式	- 94 -

9.2.3完善建设和运维机制	- 95 -

9.2.4建立运维管理评价及考核体系	- 95 -

9.3环境监管	- 96 -

9.3.1完善运维监管制度	- 96 -

9.3.2督查及奖惩制度	- 96 -

第10章工程估算与资金筹措	- 98 -

10.1投资估算编制说明	- 98 -

10.2工程估算	- 98 -

10.2.1黑臭水体治理投资估算	- 99 -

10.2.2农村改厕投资估算	- 100 -

10.2.3管网投资估算	- 103 -

10.2.4污水处理设施投资估算	- 106 -

10.2.5运维资金估算	- 109 -

10.3资金筹措	- 110 -

第11章效益分析	- 111 -

11.1经济效益	- 111 -

11.2社会效益	- 111 -

11.3环境效益	- 112 -

第12章保障措施	- 113 -

12.1资金保障	- 113 -

12.2组织保障	- 113 -

12.3政策保障	- 114 -

12.4技术保障	- 115 -

12.5建设质量保障	- 115 -

12.6监管保障	- 116 -

相关规划评述	- 117 -

规划意见及修改说明	- 130 -

规划附图

眉县行政区划图

县域镇村体系规划图

县域基础设施规划图

县域生态区划规划图

县域水系附近村庄现状分布图

眉县横渠镇农村污水治理设施现状分布图

眉县槐芽镇农村污水治理设施现状分布图

眉县汤峪镇农村污水治理设施现状分布图

眉县金渠镇农村污水治理设施现状分布图

眉县齐镇农村污水治理设施现状分布图

眉县营头镇农村污水治理设施现状分布图

眉县首善镇农村污水治理设施现状分布图

眉县常兴镇农村污水治理设施现状分布图

眉县横渠镇农村污水治理设施规划分布图

眉县槐芽镇农村污水治理设施规划分布图

眉县汤峪镇农村污水治理设施规划分布图

眉县金渠镇农村污水治理设施规划分布图

眉县齐镇农村污水治理设施规划分布图

眉县营头镇农村污水治理设施规划分布图

眉县首善镇农村污水治理设施规划分布图

眉县常兴镇农村污水治理设施规划分布图

第1章总则

1.1规划背景

农村生活污水治理是改善农村人居环境的重点和难点问题，是加强农村水环境治理的重要方面，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。实现农村生活污水有效治理在推进生态文明建设和农民生活方式现代化中具有标志性意义，也是实现全面建成小康社会的重要里程碑。

目前，我国农村水污染物排放量维持高位，占全国水污染物排放量超过50%。前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国农村污水处理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示：2016年我国农村污水排放量达到202万吨，2010～2016年复合增速超过10%，预测到2020年可达到接近300万吨。由此可见，农村污水排放体量着实惊人。

2018年9月29日，生态环境部、住房和城乡建设部印发了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，标志着国家有了农村生活污水处理排放要求，对指导推动各地加快制定农村生活污水处理排放标准，突破当前农村污水治理的瓶颈，具有划时代、里程碑、历史性的意义。

2020年，中央一号文件对抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康进行了全面部署，将补齐“三农”短板作为国家战略，推进农村生活污水治理是扎实搞好农村人居环境整治重要内容之一，其重要性毋庸置疑。

为了深入贯彻习近平总书记关于农村生活污水治理的重要指示和我省农村生活污水治理工作推进会精神，眉县在广泛收集整理县级的城市总体规划、生态文明建设规划、环境污染防治实施方案和农村人居环境整治三年行动实施细则等文件的基础上，通过现场调研、实地考察和充分征求各方意见等方式了解各乡镇实情及需求，围绕“与上位规划充分衔接，削减污染物排放，保护农村水环境，改善农村人居环境”和确保农村生活污水治理设施正常运行、持续发挥功效的基本目标，特制定本规划。

本规划依据国家实施乡村振兴战略和宝鸡市《县域农村生活污水治理专项规划》编制导则的相关要求，实行统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。注重与县域总体规划、村镇总体规划、村庄规划、城镇污水处理设施建设等相关规划相协调，合理布局生活污水处理设施。针对眉县农村生活污水治理中存在的问题，围绕确保农村生活污水治理设施按标准建设和正常运转，持续发挥“削减污染物排放、改善农村水环境”功效的基本目标，引导农村生活污水治理的理念和方法，重点对农村生活污水治理设施的运维管理的规划或实施方案的编制进行引导和规定。

眉县县域农村生活污水处理专项规划编制结合眉县实际情况，以设计经济、布局合理理论为指导，以现状已建成的污水处理设施及配套工程为基础，致力于做好整个市域农村污水治理的规划。

在本规划编制过程中得到眉县各主要政府单位的大力支持、各村镇的大力协助，宝鸡市生态环境局眉县分局承担了具体的组织协调任务，县有关局、办等单位提供了大量的基础资料并提出了许多宝贵的建议，在此致以诚挚的感谢！

1.2指导思想

贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和绿水青山就是金山银山理念，结合眉县的实际情况和发展目标，紧紧围绕“削减污染物排放、改善农村水环境”和梯次推进农村生活污水治理、补齐农村人居环境短板的基本目标，为建设美丽宝鸡和高水平小康社会提供保障。

1.3编制依据

1.3.1法律法规

①《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

②《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月修正）；

③《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

④《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

⑤《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

⑥《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）；

⑦《中华人民共和国森林法》（2019年12月修正）；

⑧《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月）；

⑨《城市供水条例》（2018年3月修正）；

⑩《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月修正）。

1.3.2国家及地方规范和标准

①《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

②《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

③《城市水系规划规范》（GB50513-2009）2016年版；

④《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

⑤《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

⑥《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

⑦《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

⑧《室外排水设计规范》（GB50014-2006）2016版；

⑨《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

⑩《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

⑪《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）；

⑫《农村生活污染控制技术规范》(HJ574-2010)；

⑬《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ-2005-2010)。

1.3.3相关的政策文件

①国务院《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

②《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

③《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403号）；

④《县（市）域城村污水统筹治理导则（试行）》（建村〔2014〕6号）；

⑤《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发[2014]25号）；

⑥中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；

⑦《中央农村工作领导小组办公室农业农村部生态环境部住房和城乡建设部水利部科技部国家发展改革委财政部银保监会关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发[2019]14号）；

⑧中央农办、农业农村部、财政部等8部委印发《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发[2018]2号）；

⑨《县（市）域城村污水统筹治理导则（试行）》（建村[2014]6号）；

⑩《生态环境部农业农村部关于印发农业农村污染防治攻坚战行动计划的通知》（环土壤[2018]143号）；

⑪《生态环境部关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤[2019]24号）。

1.3.4相关规划和报告

①《陕西省环境保护“十三五”规划》；

②《宝鸡市“十三五”生态环境保护规划》；

③《眉县城市总体规划（2018-2035）》；

④《眉县“十四五”生态环境保护规划（2021年-2025年）》

⑤《眉县“十四五”农业和农村现代化规划（2021—2025年）》

1.4规划原则

1、因地制宜、合理布局。充分调查村庄污水治理需求，结合村庄生态环境敏感程度、受纳水体环境容量、自然禀赋、经济发展、污水产生量等因素，合理确定设施处理工艺和规模及系统布局。

2、统筹兼顾、突出重点。要抓住农村生活污水治理的主要工作，统筹考虑纳管处理、集中处理和分散处理三种方式。优先解决乡镇政府所在地和中心村污水问题。着力推进饮用水源和水生态环境保护及特色村落等为重点难点区域农村生活污水治理工作。

3、近远结合、分期实施。充分考虑近期和远期结合，根据现状，充分发挥现有污水处理设施作用。考虑远期规划的合理性，着重研究近期实施的可行性，便于分期分步实施，使规划具有可操作性。

4、完善机制、长效运行。坚持建设与运维并重，最大化发挥农村生活污水治理设施功能，确保农村生活污水处理率与达标率提升，使农村生态环境有明显改善。健全农村生活污水治理设施运维组织架构及标准化运维管理体系，立足长远，保障农村生活污水处理设施“有人建设”、“有人管理”、“有人监督”。

5、经济实用，易于推广。充分调查村庄污水治理需求，评估治理后的环境、经济和生态三方面效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

6、政府主导、多方参与。农村生活污水治理工作应当以政府部门为主导，采取政府补助、村集体负担、村民适当缴费或出工出力等方式建立长效管护机制，鼓励多方参与，共同推进农村生活污水治理。

1.5规划内容

规划内容主要包括：

①划定眉县县域排水范围、预测排水量；

②确定排水体制、进行排水系统布局；

③确定污水分区，及各分区排放标准；

④建立“五位一体”运维管理体系；

⑤进行排水系统的投资估算。

1.6规划范围

规划范围覆盖宝鸡市眉县域内横渠镇、槐芽镇、汤峪镇、常兴镇、金渠镇、营头镇、齐镇，共7个建制镇，1个首善街道办事处，共86个行政村在内的所有村庄，并以建制村作为基本单元。优先治理饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸，人口较为集中，发展农家乐、民宿等村村旅游，水体发生黑臭以及水质需改善控制单元内的村庄。对灾害多发、生态环境脆弱地区的村庄，可结合移民搬迁规划治理。下表为本次规划整改村镇：

表1-1眉县农村生活污水规划村镇

| 序号 | 镇或街道 | 行政村名 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首善街道办事处 | 葫芦峪村、岳北村、第五村、五坳村、联丰村、通远村、东四新村、王长官寨、三寨村、三和村、西关村、北兴村 | 12 |
| 2 | 横渠镇 | 土岭村、河滩村、红祥村、豆家堡村、金河村、古城村、李魏村、曹梁村、青化村、风池村、西寨村、石马寺村、万家塬村、文谢村、横渠村、武家堡村 | 16 |
| 3 | 槐芽镇 | 西街村、肖里沟村、红崖头村、柿林村、保安堡村、槐西村 | 6 |
| 4 | 营头镇 | 红河谷村、新河村、营头村、和平村、第二坡村、黄家村、万霞村 | 7 |
| 5 | 汤峪镇 | 钟吕坪村、梁村、小法仪村、新联村、羊讲村、八庄村、豆家河村、屯庄村、屈刘堡村、郝口坡村、汤峪村、楼观塬村 | 12 |
| 6 | 常兴镇 | 郭何村、尧柳村、安刘塬村、汶家滩、马家村、杨家村、北塬村、武安新村、河祁村、北渭村、常兴村、渭滨新村、石莲寺村 | 13 |
| 7 | 金渠镇 | 红星村、年第村、八寨村、枣林村、金渠村、宁渠村、田家寨村、范家寨村、蔡家崖村、河底村、教坊村 | 11 |
| 8 | 齐镇 | 齐镇村、三星村、齐西村、凉阁村、官亭村、党家寨村、上庙村、南寨村、斜峪关村 | 9 |
| 合计 |  |  | 86 |

1.7规划路线

规划从眉县农村生活污水治理现状和存在问题，结合区域发展趋势，通过对现状特征分析和设施建设需求的分析，在多系统融合分析的前提下，形成本次的农村生活污水治理专项规划。

图1-1  项目规划路线

1.8规划期限

本次规划分近期和远期规划。近期规划期限原则上为5年，远期规划与县域总体规划、村镇总体规划、村庄规划及眉县环保规划等规划保持一致。

现状基准年：2020年；

规划期限：2020-2030年；

规划近期：2020~2025年，规划远期：2026~2030年。

1.9编制原则

1、科学规划，统筹安排

以县域总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

2、突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城村发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展村村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

3、因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。

4、建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

坚持建设与运维并重，最大化发挥农村生活污水治理设施功能，确保农村生活污水处理率与达标率提升，使农村生态环境有明显改善。健全农村生活污水治理设施运维组织架构及标准化运维管理体系，立足长远，保障农村生活污水处理设施“有人建设”、“有人管理”、“有人监督”。

5、经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

6、近远结合、分期实施。

充分考虑近期和远期结合，根据现状，充分发挥现有污水处理设施作用。考虑远期规划的合理性，着重研究近期实施的可行性，便于分期分步实施，使规划具有可操作性。

7、政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

1.10规划目标

在全面梳理国家和地方资金支持的农村生活污水治理各类项目任务完成情况的基础上，根据《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《农村人居环境整治三年行动方案》《水污染防治行动计划》《农业农村污染防治攻坚战行动计划》等部署要求，合理确定近期、远期规划目标。

1.10.1近期目标

①近期优先治理中心村、饮用水水源保护区及国省控地表水考核断面控制范围内的村庄，污水乱排乱放得到有效管控；

②至2025年，农村生活污水治理的行政村覆盖率不低于70%；

③现有村镇实现全面改厕，改造率不低于70%，农村厕所粪污污染得到有效控制；

④全县农村生活污水处理设施出水水质按《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）相应标准控制，全县农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于85%；

⑤日处理设计规模300吨及以上农村生活污水处理设施实现专业化运维。

1.10.2远期目标

①农村生活污水治理延伸至市域内有需要治理的村庄，水生态环境明显改善。

②至2030年，农村生活污水治理的行政村覆盖率不低于90%；

③现有村镇实现全面改厕，改造率不低于85%，农村厕所粪污污染实现全面控制；

④全市农村生活污水处理设施出水水质按《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）或后期更新的相应标准控制，全县农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于95%；

⑤污水处理设施基本实现专业化运维。

1.11规划总体实施内容及概算

本次规划中农村生活污水治理工程提升改造总体内容包括提升改造站点8个、新建站点212个、新增纳入项目9个及其他零星工程，近期提升改造站点5个、新建站点140个、新增纳入5个；远期提升改造站点3个、新建站点72个、新增纳入4个。规划黑臭水体治理项目12个，农村户厕改造不低于85%，污水管网规划长度596.64km及后期配套设施运维管理。

项目工程总投资（工程总直接费用）约为36185.86万元。

①、近期规划建设投资概算

近期规划治理行政村47个，受益户数为31782户，受益人口为127129人。近期投资估算（工程直接费用）约为18826.47万元，其中：黑臭水体改造投资为52.66万元，改厕投资2596.85万元，管网完善投资7756.32万元，污水处理设施投资4401.24万元，运维投资4019.4万元。

②、远期规划建设投资概算

近期规划治理行政村36个，受益户数为21202户，受益人口为84810人。远期投资估算（工程直接费用）约为17359.39万元，其中：黑臭水体改造投资为52.66万元，改厕投资2596.85万元，管网完善投资7756.32万元，污水处理设施投资2934.16万元，运维投资4019.4万元。

- 第2章区域概况

2.1自然状况

2.1.1地理位置

眉县隶属陕西省宝鸡市，位于关中平原西部、秦岭北麓，渭河穿境而过。县域总面积863平方公里，辖7镇1街、86个行政村，33万人，是关学创始人张载故里，中国猕猴桃之乡和秦岭主峰太白山所在地。

首善街道办事处位于眉县西部县政府驻地，地处陇海、宝成铁路交接处，北临渭河，南临秦岭，辖12个行政村。310国道过境。名胜古迹有唐宪宗年间始建，明代复修的7层古塔，省级文物保护单位新石器时期村落遗址韩家沟，诸葛亮与司马懿对垒作战的葫芦峪等。

槐芽镇位于眉县东部，南依秦岭，北临渭水，310国道(西宝南线)穿境而过，法汤高速、槐汤和槐小公路沟通南北，地势平坦，海拔492米，交通便利，是去太白山国家森林公园旅游观光的必经之地。全镇辖6个行政村，64个村民小组，总面积32.9平方公里。

金渠镇位于眉县中部，北临渭水。面积58.14平方千米，人口32799人(2007年)。辖11个行政村，100个村民小组。镇政府驻金渠村，距县城10千米。310国道东西过境。

营头镇位于眉县西南部，秦岭北麓。辖7个行政村。镇政府驻街道村，距县政府13千米。李家河、洪河纵贯境内，河营公路北端与310国道相连。

常兴镇位于眉县北部，渭河北岸，地处扶风、眉县、岐山三县结合部。209省道西宝中线公路、眉常公路过境。

横渠镇位于眉县东部，南靠秦岭，北临渭河。辖16个行政村。镇政府驻横渠村，距县城23千米；青化村距县城30千米。310国道过境。

齐镇位于眉县南端，地处秦岭北麓，石头河库区，眉县、太白、岐山三县交界处，位于县城南端8公里处，辖9个村95个村民小组，幅员面积66平方公里，耕地37725亩。

汤峪镇政府驻地位于眉县县城东南18公里，是太白山国家森林公园所在地，东接横渠，南依秦岭，西邻金渠、营头，北连槐芽。全镇总面积171平方公里，辖12个行政村，134个村民小组。

2.1.2地形地貌

眉县地形地貌复杂，大体为南北高中间低的不对称“U”型地形，东西向延伸略长，南北向起伏较短。全县最高点为太白山次高峰，海拔3771.2米；最低点为位于青化与扶风交界的渭河东流出境处，海拔442米。依照地貌特征，全县可分为秦岭山地（海拔700米以上）、黄土梁原、山前洪积平原、渭河冲积平原、渭北黄土台原五种地貌类型。概括而言，全县呈现“七河九原一面坡，六山一水三分田”的地貌形态。

2.1.3水文

眉县属黄河流域渭河水系，有大小河流19条。境内最大河流为东西向渭河，流长25公里，水域面积79.13平方公里，河面东宽而多夹心滩，西窄而少弯曲，最窄处仅100米，最宽处达1.5公里，年平均流量为124.2立方米/秒，最大洪峰流量为6400立方米/秒（1933年）。以石头河、霸王河等五条渭河一级支流为统计口径，总流域积水面积为795.34平方公里，总流长为241.15公里，南北向流入渭河。

眉县地下水分布广泛，水量充裕，在洪积冲积平原的陡崖脚下和渭河一级阶地处多有出漏排泄，最为明显的有横渠的街北村、槐芽的东、西柿林、金渠的教坊、河底、首善的北兴、五会寺等，出露流量在10—70立方米/小时之间。清代县志载：县内有鱼龙泉、一湾泉、槐芽泉等几十处，水质甘洌，绝少杂质。尤其是汤峪地下温泉，久负盛名，属低矿化弱碱性硫磺钠型高热水，水温高达50—70℃，日均出水量500—600立方米，年产地热水23.7万立方米，富含钾、钠、镁等元素，是县内一处宝贵的地热水资源。

2.1.4矿产资源

眉县南部山区矿产资源丰富，总储量8000多万吨，金属矿藏品种有铜、铅锌、铁、钛，非金属矿藏有石英、石墨、红柱石、大理石、石灰石、白云石、滑石、钾长石、蛇纹石、绿罕石等，据省地质矿产局八队勘探证实，眉县四沟矿点富含特种矿种——红柱石，预计总储量达66万吨，品质之优，属国内少有。

2.1.5气候特点

眉县属暖温带大陆性半湿润气候，海拔高度在442—3767米之间，年平均气温12.9℃，平均降水609.5mm，平均日照2015.2小时，无霜期218天。每年3-5月，回暖较快，秋季受冷空气影响，昼夜温差较为明显，是关中地区秋雨最多的区域之一。

眉县介于亚热带气候带北缘和暖温带气候带的南缘，其主要原因在于中国南北气候的分界岭——秦岭主峰太白山横亘于县域南缘，依东西向而言，又属于青藏高原向平原过渡带，故无论从经向、纬向，均具有十分明显的气候过渡带特色。

2.1.6水产资源

眉县为淡水养殖水产的天然基地，1958年建成位于河池的第一处80亩人工开挖渔场，1963年首次投放300万尾草鱼、鲢鱼、鲤鱼水花，逐年扩大养殖规模，1986年被列为全省渔业基地县。石头河水库养殖的中华红鳟鱼，享誉省内外。

2.1.7植物资源

眉县森林植被良好，全县森林总面积79万亩，其中秦岭山区约占90%以上，森林覆盖率Ⅰ达49.48%，森林覆盖率（林木绿化率）Ⅱ达69%。植物以太白山垂直带谱最具特色，其构成丰富多彩，植被类型复杂多样，种子植物有1550多种，其中稀有植物达60余种，如反萼银莲花、独叶草、星野草、莲香树、紫斑斑牡丹等，特别是驰名中外的“太白七药”为华夏独有。农产品种植以猕猴桃最为著名，是全国猕猴桃最佳适生区，规模种植达30万亩，品种有秦美、海沃德、徐香、红阳、金葵等，誉满神州，远销海外，是县内四大支柱产业之一。

2.1.8动物资源

野生兽类品种繁多。主要有黑熊、云豹、羚牛、麝、鹿、野猪、刺猬、獾、豹狼、岩羊、狐狸、山兔、松鼠、黄鼠，多分布在秦岭山地和太白深山区，其中云豹、金毛扭角羚、麝、锦鸡属国家保护动物；野生鸟类颇多，主要有山鹰、啄木鸟、白脸山鹊、灰顶白芬、黄鹂、白鹤、画眉、锦鸡、绿头鸭、大雁、鹭鸶、斑鸠等；水生动物有野生鲤科、鳅科、鲶科等鱼类10余种，龟类3种，其余水生小动物上百种；昆虫类动物种类极为众多，有蛾类37科200余种，特有蛾类50余种，螨类6科48属98种。

2.2社会经济状况

近年来，随着经济的不断发展，新农村建设的日新月异，公共基础设施的不断完善，各乡镇的各项社会事业得到了持续进步，人民物质生活、精神生活水平得到不断的提高，发展方式正在加快转变。

2019年，实现地区生产总值161.21亿元，增长5.8%；全社会固定资产投资增长5.2%；规模以上工业总产值增长10.4%，规模以上工业增加值增长4.2%；社会消费品零售总额46.75亿元，增长11.5%；地方财政收入3.41亿元，同口径增长6.3%；全县居民人均可支配收入达到20220元，增长9.8%，其中：农村居民人均可支配收入达到13741元，增长9.8%。城镇居民人均可支配收入达到34913元，增长8.4%。2011-2019年连续9年荣获宝鸡市目标责任考核优秀县。

首善街道地处秦岭北麓，太白山下，是眉县人民政府所在地，古称“首善之地”。2006年由原城关镇和第五村乡合并而成。首善街道东接金渠镇，西临蔡家坡经开区，南靠齐镇，北依渭河，总面积60.4平方公里，耕地面积5.3万亩。首善区内三大产业特色明显，经济活跃。农业以猕猴桃种植为主，面积达3.9万亩，是全县最大的徐香猕猴桃基地；工业以环保砖机、风机、建材、汽车零配件加工、白酒酿造为主，是全国最大的砖机生产基地、有太白酒文化产业园以及依托蔡家坡陕汽的余管营汽车零部件加工基地、310汽车产业一条街等。第三产业商贸物流发展迅速，形成了明润、朝阳、康龙等物流配送中心。并依托滨河新区开发大力发展旅游开发、休闲农业和农家乐、渔家乐。

槐芽镇位于眉县东部，南依秦岭，北临渭水，310国道（西宝南线）穿境而过，法汤高速、槐汤和槐小公路沟通南北，地势平坦，海拔492米，交通便利。总面积32.9平方公里，其中耕地28197亩，果园面积24683.2亩（其中猕猴桃总面积17547.2亩、草莓2950亩、大桃苹果等其他杂果4186亩）。人口21456人，其中男11138人，女10318人。是远近闻名的“草莓之乡”和“大桃之乡”。

齐镇位于眉县南端，地处秦岭北麓，石头河库区，眉县、太白、岐山三县交界处，位于县城南端8公里处，辖9个行政村，幅员面积66平方公里，耕地37725亩。地理位置独特优越，东与金渠相连，西与岐山安乐相畔。南与太白鹦鸽乡接壤，北与首善镇相连，距眉县县城、金渠镇、蔡家坡，具有较强的经济辐射。曾经是西府一座重要的物资集散地和商贸流通重镇。

金渠镇位于眉县中部，北临渭水。面积58.14平方千米，人口32799人。镇政府驻金渠村，距县城10千米。310国道东西过境。南依秦岭，北临渭河，东邻槐芽、汤峪镇，西接齐镇、首善镇。

营头镇位于眉县西南部，秦岭北麓。镇政府驻街道村，距县政府13千米。李家河、洪河纵贯境内，河营公路北端与310国道相连。此地盛产猕猴桃，号称中国猕猴桃的故乡。营头镇总面积184.28平方公里。辖7个行政村，总人口19430人，耕地面积28600亩。全镇人均纯收入1521元，是市委、市政府命名的小康乡镇。

横渠镇位于眉县东部，南靠秦岭，北临渭河。镇政府驻横渠村，距县城23千米；青化村距县城30千米。310国道过境。全镇耕地面积5.1万亩。经济主要以农业为主，当地特产有猕猴桃，桃，油桃，红提葡萄，辣椒，核桃，草莓，樱桃，杏，李子等，是水果之乡。

汤峪镇别称西汤峪，陕西重点建设示范镇，陕西文化旅游名镇，位于眉县东南部，秦岭主峰太白山脚下，南环线、法（法门寺）汤（汤峪）旅游公路穿境而过，209省道公路与310国道相接，汤峪镇自然景色优美，历史文化深厚；丰富的自然资源，悠久的历史文化，汤峪镇依托太白山打造景区级西部旅游度假小镇，集合旅游，餐饮，度假，休闲，为一体的综合文化小镇。全镇总面积171平方公里，约3.9万人。

常兴镇位于眉县北部，渭河北岸，地处扶风、眉县、岐山三县结合部。209省道西宝中线公路、眉常公路过境。地势平坦，土质肥沃，物产丰富，交通便利陇海铁路、西宝高速、西宝中线横贯东西，西汉公路眉扶公路南北贯通．电力、通讯、教育、医疗卫生事业发达，水利资源丰富，基础设施配套，商贸流通活跃，是眉县重要的物资集散地和经济文化中心。

第3章农村生活污水现状分析

3.1农村生活污水主要来源

农村生活污水是我国农村污染物的主要来源之一，而农村污染物已成为影响水环境的重要因素，进而影响整个农村的生态环境，同时也制约着农村经济发展。社会主义新农村建设方针的出台，使我们看到了中国广大农村发展的新方向和美好前景。要实现这个美好愿景，对农村生活污水治理技术现状的科学认识就显得尤为重要。

农村生活污水一般来源于以下三方面一是厨房污水，多以洗碗水、涮锅水、淘米和洗菜水组成。淘米洗菜水中含有米糠菜屑等有机物，其他污水中含有大量的动植物脂肪和钠、醋酸、氯、碘等多种元素。由于生活水平的提高，农村肉类食品及油类使用的增加，使生活污水的油类成分增加。农村居民的生活污水成分正在朝不利于净化处理的方向发展。二是生活洗涤污水，洗涤用品的使用使洗涤污水含有大量化学成分。洗衣粉的大里使用加重了磷负荷的问题。三是冲厕水。部分农村改水改厕后，产生了大量的生活污水。

农村生活污水具有污染面广、来源多且分散不易收集，成分复杂，地区差异较显著，悬浮物、有机物、氮磷浓度较高等特性。农村生活污水量一般低于城镇，但由于缺乏完善的下水和处理系统、经济基础薄弱等原因，农村生活污水的处理率远低于城镇。污水沿道路边沟或路面排至附近水体，造成地表水或地下水污染，影响周边居民的饮用水安全，直接威胁水环境健康。

目前农村污水收集及处理率较低，部分镇区建设了污水收集干管，但居民接户管及上游支管建设量少，未纳入污水管网，现状市域水系水网密度较大，村民生活污水就近泼洒倾倒。另外农村生活垃圾清运系统不完善，垃圾随意堆放，导致在雨季时垃圾或其渗滤液随地表径流进入河流，污染地下水。部分垃圾甚至沿河堆放，容易对地表水环境造成污染。

由于农村的特殊性，一般没有固定的污水排放口，排放比较分散，其污水的水质、水量、排水方式有自身特点。农村污水沿道路边沟或路面排至就近水体，散排方式排放，尚无排水系统。仅镇区有排水系统和污水管线，除小部分经济条件较好的镇区实行雨污分流制系统外，大部分镇区采用的是合流制排水系统。

农村村镇人口密度较小，分布广而且分散，农村污水浓度低，变化大；大部分农村污水的性质相差不大，含有机物质、氮磷营养物质、悬浮物及病菌等污染成分，各污染物浓度一般为：化学需氧量（COD）为250~400mg/L，氨氮（NH3-N）为40~60mg/L，总磷（TP）为2.5~5mg/L，pH6~8，色度≤100，水中基本上不含重金属和有毒有害物质，水质波动不大，可生化性好。水量小，除小城镇以外，一般农村人口居住分散，数量相对少，产生污水量也小；变化系数大，居民生活规律相近，导致农村污水排放量早晚比白天大，夜间排放量小，甚至可能断流，水量变化明显，即污水排放呈不连续状态，具有变化幅度大的特点，日变化系数一般在3.0~5.0左右。

3.2项目农村生活用水现状

3.3.1水资源状况

眉县属黄河流域渭河水系，有大小河流19条。境内最大河流为东西向渭河，流长25千米，水域面积79.13平方千米，河面东宽而多夹心滩，西窄而少弯曲，最窄处仅100米，最宽处达1.5千米，年平均流量为124.2立方米/秒，最大洪峰流量为6400立方米/秒（1933年）。以石头河、霸王河等五条渭河一级支流为统计口径，总流域积水面积为795.34平方千米，总流长为241.15千米，南北向流入渭河。

3.3.2饮用水源地基本状况

槐芽镇槐芽益民水厂以地下水为水源，有水源井2眼，位于槐芽镇，属渭河流域。水源地类型为地下水型，服务区域为槐芽镇镇区及两个村子，服务人口0.94万人，设计取水量为50m3/h，实际供水量27.38万m3/a，于2008年开始供水，已服务10年，井深300m，含水介质类型属孔隙水，埋藏条件为承压水。

金渠镇金渠村供水工程以地下水为水源，有水源井1眼，位于金渠镇，属渭河流域。水源地类型为地下水型，服务区域为镇区及金渠村，服务人口0.51万人，设计取水量为50m3/h，实际供水量18.25万m3/a，于200年开始供水，已服务8年，井深130m，含水介质类型属孔隙水，埋藏条件为承压水。

营头镇营头村1组供水工程以地下水为水源，有水源井1眼，属淮河流域。水源地类型为地下水型，服务区域为营头1组及部分镇区，服务人口0.12万人，设计取水量为20m3/h，实际供水量7.3万m3/a，于2011年开始供水，已服务7年，井深180m，含水介质类型属孔隙水，埋藏条件为承压水。

常兴镇常兴村供水工程以地下水为水源，有水源井1眼，位于常兴镇，属淮河流域。水源地类型为地下水型，服务区域为常兴镇工业园及周边3个村庄，服务人口0.58万人，设计取水量为50m3/h，实际供水量18.3万m3/a，于2015年开始供水，已服务3年，井深130m，含水介质类型属孔隙水，埋藏条件为承压水。

横渠镇镇区供水工程以地下水为水源，有水源井1眼，位于横渠镇，属渭河流域。水源地类型为地下水型，服务区域为横渠镇，服务人口0.19万人，设计取水量为50m3/h，实际供水量9.1万m3/a，于2012年开始供水，已服务6年，井深130m，含水介质类型属孔隙水，埋藏条件为承压水。

齐镇水厂以地下水为水源，有水源井1眼，位于齐镇，属渭河流域。水源地类型为地下水型，服务区域为镇区及齐镇村4组，服务人口0.63万人，设计取水量为40m3/h，实际供水量14.6万m3/a，于2010年开始供水，已服务7年，井深120m，含水介质类型属孔隙水，埋藏条件为承压水。

汤峪镇香山、远门水厂以地表水为水源，水源地类型为地表水型，位于汤峪镇，该供水水源有两处，一处位于香山河，另一处位于远门河。供水范围涉及21个行政村，服务人口5876人，取水量为374.82m3/d。

表3-2饮用水源地基本情况一览表

| 水源地名称 | 水源地类型 | 使用状态 | 所处区域 | 所在河流 | 服务区域 | 服务人口(万人) | 实际供水量(万m3/a） | 已服务年限(年) | 地下水类型 |  | 井深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埋藏条件 | 含水介质 |  |
| 槐芽镇水厂 | 地下水 | 在用 | 眉县 | 渭河 | 槐芽镇 | 0.94 | 27.38 | 10 | 承压水 | 孔隙水 | 130 |
| 金渠镇水厂 | 地下水 | 在用 | 眉县 | 渭河 | 金渠镇 | 0.51 | 18.25 | 8 | 承压水 | 孔隙水 | 130 |
| 营头镇水厂 | 地下水 | 在用 | 眉县 | 渭河 | 营头镇 | 0.12 | 7.3 | 7 | 承压水 | 孔隙水 | 180 |
| 常兴镇水厂 | 地下水 | 在用 | 眉县 | 渭河 | 常兴镇 | 0.58 | 18.3 | 3 | 承压水 | 孔隙水 | 130 |
| 横渠镇水厂 | 地下水 | 在用 | 眉县 | 渭河 | 横渠镇 | 0.19 | 9.1 | 6 | 承压水 | 孔隙水 | 130 |
| 齐镇水厂地下水井 | 地下水 | 在用 | 眉县 | 渭河 | 齐镇 | 0.63 | 14.6 | 8 | 承压水 | 孔隙水 | 120 |

| 乡镇 | 水源地名称 | 类型 | 河流名称 | 径流面积km2 | 多年平均径流量万m3 | 取水情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 取水量(m3/d) | 取水方式 |
| 汤峪镇 | 香山水厂 | 河流 | 香山河 | 8.67 | 436.3 | 374.82 | 拦水坝 |
|  | 远门水厂 | 河流 | 远门河 | 17.61 | 887 |  | 拦水坝 |

表3-3饮用水源地饮用水水源地地理位置

| 乡镇 |  | 水源地名称 | 类型 | 地理位置 | 地理坐标（取水口） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 纬度 | 经度 |
| 眉县 | 槐芽镇 | 益民水厂 | 地下水 | 槐芽镇 | 34.199003 | 107.871603 |
|  |  |  |  | 槐芽镇 | 34.200193 | 107872535 |
|  | 金渠镇 | 金渠镇供水工程 | 地下水 | 金渠镇 | 34.211249 | 107.774778 |
|  | 营头镇 | 营头村1组供水工程 | 地下水 | 河东村（营头村1组） | 34.152015 | 107.753099 |
|  | 常兴镇 | 常兴村供水工程 | 地下水 | 下塬村 | 34.257111 | 107.832670 |
|  |  |  |  |  | 34.270459 | 107.836635 |
|  | 横渠镇 | 横渠镇供水工程 | 地下水 | 横渠镇 | 34.185460 | 107.960287 |
|  | 齐镇 | 齐镇水厂 | 地下水 | 齐镇村 | 34.209792 | 107.708161 |
|  | 汤峪镇 | 香山水厂 | 地表水 | 香山镇（香山村） | 34.121959 | 107.816203 |
|  |  | 远门水厂 |  | 远门镇（远门口村） | 34.122061 | 107.833968 |

3.3.3水环境质量现状

县境内为黄河水系，依据《宝鸡市2019年环境质量报告书》，县域内设有2个国考断面。眉县国控考核断面水质目标表见表3-4。

表3-4眉县县控考核断面水质目标表

| 所属 水系 | 河流 名称 | 断面名称 | 控制 类别 | 断面 类别 | 指标 分类 | 污染物（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高锰酸 盐指数 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 化学 需氧量 | 总磷 | 氟化物 | 粪大肠菌群（个/L） |
| 黄河水系 | 渭河 | 魏家堡 | 国控 | Ⅲ类 | 最小值 | 0.25 | 1.3 | 0.17 | 0.01L | 2 | 0.03 | 0.4 | / |
|  |  |  |  |  | 最大值 | 3.9 | 4.6 | 1.26 | 0.03 | 22 | 0.19 | 0.83 | / |
|  |  |  |  |  | 年均值 | 2.5 | 2.4 | 0.56 | 0.01L | 13.7 | 0.08 | 0.7 | / |
|  |  |  |  |  | 超标次数 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | / |
|  |  | 常兴桥 | 国控 | Ⅲ类 | 最小值 | 2.0 | 1.0 | 0.104 | 0.01L | 7 | 0.03 | 0.4 | 5400 |
|  |  |  |  |  | 最大值 | 4.2 | 3.0 | 2.425 | 0.03 | 19 | 0.18 | 0.8 | ≥24000 |
|  |  |  |  |  | 年均值 | 2.6 | 1.9 | 0.638 | 0.01L | 12 | 0.11 | 0.5 | 10400 |
|  |  |  |  |  | 超标次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

2019年境内国控断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ标准限值要求；县域内地表水环境质量良好。

3.4农村排水现状

眉县农村主要污染源为村庄生活污水、垃圾、畜禽养殖及农业面源污染等。

镇（街道）域主要排水现状：眉县域内仅常兴镇镇区、首善街道镇区排水体制以雨污分流为主；其他乡镇排水体制主要以雨污合流为主，基本无污水收集管网；部分现状道路两侧设有盖板涵，洗涤污水、厨房污水等生活污水以及雨水直接经明沟、明渠或就就近排入低洼地、河流水系。

3.4.1农村黑臭水体状况

黑臭水体就是颜色反黑，气味发臭的河湖水体，还有一种行业定义是说，黑臭水体是水环境遭受到超过其自净能力的有机污染的一种极端体现，水体明显发黑，并伴有臭味，水中浮游生物基本没有，水生植物严重退化，食物链已经断裂，水体生态已经失衡，功能基本丧失......

根据现场调研及各局提供资料可知，眉县农村地区黑臭水体情况如下：

表3-5 眉县各镇（或街道）农村黑臭水体清单表

| 序号 | 乡镇或街道社区 | 建制村 |  |  | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 水域面积(m²) | 长（m） | 宽（m） | 级别（500） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 人口（人） | 辖区面积 （km²） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 首善街道 | 葫芦峪村 | 2250 | 3.7 | 6103260002 | 葫芦峪村1组西北角-8组东北角 | 沟渠 | 葫芦峪村 | 132 | 132 | 1 | 省级 |
| 2 | 首善街道 | 东四新村 | 1925 | 0.9 | 6103260003 | 东四新村2组排污井周边 | 塘 | 东四新村 | 420 |  |  | 省级 |
| 3 | 首善街道 | 北兴村 | 3553 | 2.5 | 6103260004 | 北兴村1组张载路西侧50米 | 塘 | 北兴村 | 460 |  |  | 省级 |
| 4 | 营头镇 | 新河村 | 1968 | 11.6 | 6103260005 | 新河村三组十字 | 沟渠 | 新河村 | 56 | 8 | 7 | 省级 |
| 5 | 槐芽镇 | 柿林村 | 3867 | 4.4 | 6103260006 | 柿林村7组丁字路南口 | 沟渠 | 柿林村 | 32 | 32 | 1 | 省级 |
| 6 | 槐芽镇 | 保安堡村 | 5378 | 4.8 | 6103260007 | 保安堡村5组村头50米 | 沟渠 | 保安堡村 | 400 | 200 | 2 | 省级 |
| 7 | 横渠镇 | 豆家堡村 | 2908 | 5 | 6103260008 | 豆家堡村豆永安门前 | 沟渠 | 豆家堡村 | 30 | 30 | 1 | 省级 |
| 8 | 横渠镇 | 风池村 | 3109 | 20 | 6103260009 | 风池村九组涝池 | 塘 | 风池村 | 300 |  |  | 省级 |
| 9 | 汤峪镇 | 豆家河村 | 3541 | 5.5 | 6103260010 | 豆家河六组 | 沟渠 | 豆家河村 | 400 | 200 | 2 | 省级 |
| 10 | 汤峪镇 | 楼观塬村 | 2156 | 7.1 | 6103260011 | 楼观塬村2组-8组 | 沟渠 | 楼观塬村 | 200 | 100 | 2 | 省级 |
| 11 | 金渠镇 | 红星村 | 2387 | 3.2 | 6103260012 | 红星村1组村口寻发良门前 | 沟渠 | 红星村 | 18 | 9 | 2 | 省级 |
| 12 | 横渠镇 | 李魏村 | 2330 | 5 | 6103260001 | 李魏村马伟屋前5米 | 沟渠 | 李魏村 | 520 | 130 | 4 | 国家级 |

（1）治理技术选择

根据生态环境部办公厅发布《关于印发<农村黑臭水体治理工作指南(试行)>的通知》(环办土壤函〔2019〕826号)文件：农村黑臭水体的治理应按照“控源截污、内源治理、水体净化”的基本技术路线具体实施，其中，控源截污和内源治理是选择其他技术类型的基础与前提。结合黑臭水体污染源和环境条件调查结果，系统分析黑臭水体污染成因，合理确定水体治理和长效保持技术路线。

黑臭水体治理方案应体现系统长效、利用优先，按照“山水林田湖草”生命共同体和绿色发展的理念，通过治理工程的全面实施，实现农村黑臭水体的系统性修复。另外，采取补水措施的补水水质应满足《指南》“不黑臭”的水质指标要求。选用清淤疏浚技术，应安全处理处置底泥，防止二次污染。

（2）治理原则

农村黑臭水体治理技术措施的选择应遵循“系统综合、标本兼治、经济适用、利用优先、绿色安全”的原则。

①系统综合。农村黑臭水体通常具有成因复杂、影响因素众多的特点。需系统考虑不同技术措施的组合，多措并举、多管齐下，综合治理黑臭水体。

②标本兼治。黑臭水体通常具有季节性、易复发等特点。因此，《治理方案》需系统考虑不同技术措施组合，既要满足近期消除黑臭的目标，又要兼顾远期水质稳定达标，做好治理后维护管理，解决导致水体黑臭的相关环境问题。

③经济适用。地域自然、经济特征及水环境条件直接影响黑臭水体治理的难度和工程量，需要根据水体黑臭程度、污染原因和治理阶段目标的不同，对拟选择的《治理方案》进行技术经济比选，有针对性地选择适用的技术方法。

有条件的地区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸。离城镇生活污水管网较远、人口密集且不具备利用条件的村庄，可建设集中处理设施实现达标排放。人口较少、地形地势复杂的村庄，以卫生厕所改造为重点开展农村生活污水治理。

④利用优先。立足农村生产生活实际，对造成农村黑臭水体的污染源，如生活污水、垃圾、畜禽粪污等，优先采取资源化利用措施，降低治污成本。已消除黑臭，且水质满足农田灌溉水质要求的水体，可进行资源化利用，满足农业用水、用肥要求。

⑤绿色安全。审慎采取投加化学药剂和生物制剂等治理技术，强化技术安全性评估，避免对水环境和水生态造成不利影响和二次污染。

（3）农村黑臭水体综合治理

在实地调查和环境监测基础上，确定污染源和污染状况，综合分析黑臭水体的污染成因，采取控源截污、清淤疏浚、水体净化等措施进行综合治理。

1、控源截污。统筹推进农村黑臭水体治理与农村生活污水、畜禽粪污、水产养殖污染、种植业面源污染、改厕等治理工作，强化治理措施衔接、部门工作协调配合，切实做到互促共进，从源头控制水体黑臭。

提高农村生活污水治理率。根据实际情况，以“平原区域入管网、人口集中村建终端、丘陵山区改户厕”为规划布局总原则，采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，加快农村生活污水设施建设。

加强农村厕所粪污治理。因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理。对不具备规模化生活污水治理条件的地区，要重点抓好厕所粪污治理。以农牧循环、就近消纳、综合利用为主线，与农村庭院经济和农业绿色发展相结合，积极探索多种形式的粪污资源化利用模式。

加强畜禽粪污资源化利用。推广节水、节料等清洁养殖工艺，推行种养结合，鼓励还田利用，实现畜禽粪污源头减量和资源化利用。培育畜禽粪污治理专业化、社会化组织，探索收集、储存、运输、处理运营模式，推行规模以下畜禽养殖场及时清运粪污，就近返田利用。加大畜禽养殖场户污染执法监管力度。

加强水产养殖污染防控。优化水产养殖空间布局，依法科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。推进水产生态健康养殖模式，积极发展稻渔综合种养、大水面生态增养殖、工厂化循环水养殖等健康养殖方式。

推进种植业面源污染治理。因地制宜利用生态沟渠、自然水塘，建设生态缓冲带，优化再利用设施，有效拦截和消纳农田退水中各类有机污染物，净化农田退水和地表径流，防控农业面源污染物入河。

- 清淤疏浚。综合评估农村黑臭水体水质和底泥状况，合理制定清淤疏浚方案并组织实施。严禁清淤底泥沿岸随意堆放，鼓励底泥无害化处理后资源化利用。加强淤泥清理、排放、运输、处置的全过程管理，避免产生二次污染。

- 水体净化。依照村庄规划，对拟搬迁撤并空心村和过于分散、条件恶劣、生态脆弱的村庄，鼓励通过生态净化消除农村黑臭水体。通过推进退耕还林还草还湿、退田还湖和水源涵养林建设，维持渠道、河道、池塘等农村水体的自然岸线，减少对农村自然河道的渠化硬化。在满足防洪和排涝要求的前提下，采用生态净化手段，有效去除污染物，促进农村水生态系统健康良性发展。因地制宜推进水体水系连通，增强渠道、河道、池塘等水体流动性及自净能力。严控以恢复水动力为由的调水冲污行为，严控缺水地区通过水系连通引水营造大水面大景观行为。

- 建管并重、长效运行。各乡镇（区）要把村庄生活污水处理设施建设运行费用纳入财政预算，有条件的乡镇要积极探索污水处理农户付费制度，建立农民适度付费、村集体补贴、财政补助相结合的村庄生活污水处理设施运行维护经费分担机制。县财政将对整治效果显著的乡镇（区）给予适当补贴。农村河塘、沟渠纳入河长制管理范围，建立日常清捞、养护等制度。乡、村两级河长要切实履行职责，主动担当作为，落实管护责任，建立长效机制，确保黑臭水体整治效果达到农村水环境优美的目标。

3.4.2黑臭水体治理常用技术及其特点

3.4..2.1控源截污

①截污纳管

- 适用范围：从源头控制污水向城市水体排放，主要用于城市水体沿岸污水排放口、分流制雨水管道初期雨水或旱流水排放口、合流制污水系统沿岸排放口等永久性工程治理。

- 技术要点：截污纳管是黑臭水体整治最直接有效的工程措施，也是采取其他技术措施的前提。通过沿河沿湖铺设污水截流管线，并合理设置提升(输运)泵房，将污水截流并纳入城市污水收集和处理系统。对老旧城区的雨污合流制管网，应沿河岸或湖岸布置溢流控制装置。无法沿河沿湖截流污染源的，可考虑就地处理等工程措施。严禁将城区截流的污水直接排入城市河流下游。实际应用中，应考虑溢流装置排出口和接纳水体水位的标高，并设置止回装置，防止暴雨时倒灌。

- 限制因素：工程量和一次性投资大，工程实施难度大，周期长；截污将导致河道水量变小，流速降低，需要采取必要的补水措施。截污纳管后污水如果进入污水处理厂，将对现有城市污水系统和污水处理厂造成较大运行压力，否则需要设置旁路处理。

②面源控制

- 适用范围：主要用于初期雨水、冰雪融水、畜禽养殖污水、地表固体废弃物等污染源的控制与治理。

- 技术要点：可结合城市的建设，采用各种低影响开发（LID）技术、初期雨水控制与净化技术、地表固体废弃物收集技术、土壤与绿化肥分流失控制技术，以及生态护岸与隔离(阻断)技术；畜禽养殖面源控制主要可采用粪尿分类、雨污分离、固体粪便堆肥处理利用、污水就地处理后农地回用等技术。

- 限制因素：工程量大，影响范围广；雨水径流量及径流污染控制需要水体汇水区域整体实施源头减排和过程控制等综合措施，系统性强，工期较长；工程实施经常受当地城市交通、用地类型控制、城市市容管理能力等因素制约。

③生物残体及漂浮物清理

- 适用范围：主要用于水体水生植物和岸带植物的季节性收割、季节性落叶及水面漂浮物的清理。

- 技术要点：水生植物、岸带植物和落叶等属于季节性的水体内源污染物，需在干枯腐烂前清理；水面漂浮物主要包括各种落叶、塑料袋、其他生活垃圾等，需要长期清捞维护。

- 限制因素：季节性生物残体和水面漂浮物清理的成本较高，监管和维护难度大。

3.4.2.2清淤疏浚

- 适用范围：一般而言适用于所有黑臭水体，尤其是重度黑臭水体底泥污染物的清理，快速降低黑臭水体的内源污染负荷，避免其他治理措施实施后，底泥污染物向水体释放。

- 技术要点：包括机械清淤和水力清淤等方式，工程中需考虑城市水体原有黑臭水的存储和净化措施。清淤前，需做好底泥污染调查，明确疏浚范围和疏浚深度；根据当地气候和降雨特征，合理选择底泥清淤季节；清淤工作不得影响水生生物生长；清淤后回水水质应满足“无黑臭”的指标要求。

- 限制因素：需合理控制疏浚深度，过深容易破坏河底水生生态，过浅不能彻底清除底泥污染物；高温季节疏浚后容易导致形成黑色块状漂泥；底泥运输和处理处置难度较大，存在二次污染风险，需要按规定安全处理处置。

3.4.2.3生态修复技术

①岸带修复

- 适用范围：主要用于已有硬化河岸(湖岸)的生态修复，属于城市水体污染治理的长效措施。

- 技术要点：采取植草沟、生态护岸、透水砖等形式，对原有硬化河岸(湖岸)进行改造，通过恢复岸线和水体的自然净化功能，强化水体的污染治理效果；需进行植物收割的，应选定合适的季节。

- 限制因素：工程量较大，工程垃圾处理处置成本较高；可能减少水体的亲水区，降雨或潮湿季节，岸带危险性可能增加；生态岸带植物的收割和处理处置成本较高、维护量较大。

②生态净化

- 适用范围：可广泛应用于城市水体水质的长效保持，通过生态系统的恢复与系统构建，持续去除水体污染物，改善生态环境和景观。

- 技术要点：主要采用人工湿地、生态浮岛、水生植物种植等技术方法，利用土壤-微生物-植物生态系统有效去除水体中的有机物、氮、磷等污染物；综合考虑水质净化、景观提升与植物的气候适应性，尽量采用净化效果好的本地物种，并关注其在水体中的空间布局与搭配；需进行植物收割的，应选定合适的季节。

- 限制因素：应用生态净化技术要以有效控制外源和内源污染物为前提，生态净化措施不得与水体的其他功能冲突；生态净化措施对严重污染河道的改善效果不显著；植物的收割和处理处置成本较高。

③人工增氧

- 适用范围：作为阶段性措施，主要适用于整治后城市水体的水质保持，具有水体复氧功能，可有效提升局部水体的溶解氧水平，并加大区域水体流动性。

- 技术要点：主要采用跌水、喷泉、射流，以及其他各类曝气形式有效提升水体的溶解氧水平；通过合理设计，实现人工增氧的同时，辅助提升水体流动性能；射流和喷泉的水柱喷射高度不宜超过1米，否则容易形成气溶胶或水雾，对周边环境造成一定的影响。

- 限制因素：重度黑臭水体不应采取射流和喷泉式人工增氧措施；人工增氧设施不得影响水体行洪或其他功能；需要持续运行维护，消耗电能。

3.4.2.4其他治理措施

①活水循环

- 适用范围：适用于城市缓流河道水体或坑塘区域的污染治理与水质保持，可有效提高水体的流动性。

- 技术要点：通过设置提升泵站、水系合理连通、利用风力或太阳能等方式，实现水体流动；非雨季时可利用水体周边的雨水泵站或雨水管道作为回水系统；应关注循环水出水口设置，以降低循环出水对河床或湖底的冲刷。

- 限制因素：部分工程需要铺设输水渠，工程建设和运行成本相对较高，工程实施难度大，需要持续运行维护；河湖水系连通应进行生态风险评价，避免盲目性。

②清水补给

- 适用范围：适用于城市缺水水体的水量补充，或滞流、缓流水体的水动力改善，可有效提高水体的流动性。

- 技术要点：利用城市再生水、城市雨洪水、清洁地表水等作为城市水体的补充水源，增加水体流动性和环境容量。充分发挥海绵城市建设的作用，强化城市降雨径流的滞蓄和净化；清洁地表水的开发和利用需关注水量的动态平衡，避免影响或破坏周边水体功能；再生水补水应采取适宜的深度净化措施，以满足补水水质要求。

- 限制因素：再生水补源往往需要铺设管道；需加强补给水水质监测，明确补水费用分担机制；不提倡采取远距离外调水的方式实施清水补给。

③就地处理

- 适用范围：适用于短期内无法实现截污纳管的污水排放口，以及无替换或补充水源的黑臭水体，通过选用适宜的污废水处理装置，对污废水和黑臭水体进行就地分散处理，高效去除水体中的污染物，也可用于突发性水体黑臭事件的应急处理。

- 技术要点：采用物理、化学或生化处理方法，选用占地面积小，简便易行，运行成本较低的装置，达到快速去除水中的污染物的目的；临时性治理措施需考虑后期绿化或道路恢复，长期治理措施需考虑与周边景观的有效融合。

- 限制因素：市场良莠不齐，技术选择难度大；需要费用支持和专业的运行维护；部分化学药剂对水生生态环境具有不利影响。

④旁路治理

- 适用范围：主要适用于无法实现全面截污的重度黑臭水体，或无外源补水的封闭水体的水质净化，也可用于突发性水体黑臭事件的应急处理。

- 技术要点：在水体周边区域设置适宜的处理设施，从污染最严重的区段抽取河水，经处理设施净化后，排放至另一端，实现水体的净化和循环流动；临时性治理措施需考虑后期绿化或道路恢复，长期治理措施需考虑与周边景观的有效融合。

- 限制因素：需要费用支持和专业的运行维护。

本规划治理技术推荐实施方案

- 以控源截污及内源治理为主，对沿线污染源进行全面排查，严查污水直排入塘、沟渠等、严禁垃圾乱堆乱倒、严禁通过开挖植草沟、修建亲水平台、定期清理检修污水处理设施，从源头上减少污染物进入水体。并结合黑臭水体的具体特点考虑生态修复等其他治理措施。

- 控源截污的截流污水优先考虑就近进入现状已建污水收集及处理系统进行处理；当现状污水收集及处理系统能力有限时考虑择址新建污水处理站。

- 对于以暗涵为主的黑臭水体、河道两侧居民建筑密集，没有铺设截污管道条件的黑臭水体，考虑直接抽取河道内水采用物化方式进行处理。

- 对于主要为沟渠类型的黑臭水体，考虑采用清淤疏浚技术清除污染物浓度高的底泥，快速降低黑臭水体的内源污染负荷，不破坏原有生态系统。

3.4.3农户改厕普及情况

畅通厕所粪污经无害化处理后就地就近还田渠道，鼓励探索堆肥等方式，推动厕所粪污资源化利用。将改厕与农村生活污水治理统筹推进。主要使用水冲式厕所的地区，农村改厕与污水治理要做到一体化建设；主要使用传统旱厕和无水式厕所的地区，做好粪污无害化处理和资源化利用。

本规划通过与眉县生态环境局一起走访调查，收集到眉县农村户改情况。目前眉县农村厕所整改工作正在逐步推进，各村镇街道改厕详细情况见下表：

表3-6眉县各村镇改厕情况统计表

| 序号 | 镇（街道） | 行政村 | 完成改厕 |  | 行政村 |  | 厕所类型 | 粪便处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数 | 人数 | 总户数 | 总人数 |  |  |  |
| 1 | 横渠镇 | 横渠村 | 107 | 428 | 1730 | 6920 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 2 |  | 豆家堡村 | 376 | 1504 | 710 | 2908 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 3 |  | 古城村 | 118 | 472 | 1287 | 5266 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 4 |  | 万家塬村 | 116 | 464 | 1032 | 4271 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 5 |  | 河滩村 | 25 | 100 | 657 | 2575 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 6 |  | 土岭村 | 20 | 80 | 535 | 2350 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 7 |  | 文谢村 | 133 | 532 | 443 | 1905 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 8 |  | 红祥村 | 70 | 280 | 910 | 3760 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 9 |  | 武家堡村 | 74 | 288 | 510 | 2054 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 10 |  | 青化村 | 90 | 270 | 725 | 3058 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 11 |  | 风池村 | 5 | 20 | 750 | 3109 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 12 |  | 石马寺村 | 0 | 0 | 620 | 2404 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 13 |  | 西寨村 | 30 | 120 | 668 | 2510 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 14 |  | 金河村 | 55 | 220 | 697 | 2788 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 15 |  | 曹梁村 | 200 | 800 | 851 | 3610 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 16 |  | 李魏村 | 120 | 480 | 556 | 2330 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 17 | 槐芽镇 | 保安堡村 | 1190 | 4760 | 1323 | 5273 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 18 |  | 肖里沟村 | 500 | 2000 | 769 | 2994 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 19 |  | 西街村 | 33 | 132 | 728 | 2694 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 20 |  | 红崖头村 | 447 | 1788 | 778 | 3051 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 21 |  | 柿林村 | 715 | 2860 | 1029 | 3867 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 22 |  | 槐西村 | 230 | 920 | 1115 | 4235 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 3 | 汤峪镇 | 汤峪村 | 430 | 1720 | 1370 | 5500 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 24 |  | 楼观塬村 | 100 | 400 | 565 | 2069 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 25 |  | 屯庄村 | 0 | 0 | 678 | 2740 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 26 |  | 梁村 | 160 | 640 | 570 | 2220 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 27 |  | 钟吕坪村 | 200 | 800 | 1133 | 4556 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 28 |  | 屈刘堡村 | 0 | 0 | 846 | 3640 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 29 |  | 八庄村 | 0 | 0 | 460 | 1910 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 30 |  | 羊讲村 | 140 | 560 | 1114 | 4177 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 31 |  | 豆家河村 | 0 | 0 | 908 | 3541 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 32 |  | 郝口坡村 | 100 | 400 | 784 | 3065 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 33 |  | 小法仪村 | 0 | 0 | 712 | 3122 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 34 |  | 新联村 | 0 | 0 | 931 | 3988 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 35 | 金渠镇 | 金渠村 | 286 | 1144 | 1364 | 5553 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 36 |  | 范家寨村 | 545 | 2180 | 1122 | 4497 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 37 |  | 田家寨村 | 380 | 1520 | 513 | 2219 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 38 |  | 蔡家崖村 | 270 | 1080 | 542 | 2320 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 39 |  | 河底村 | 100 | 400 | 671 | 2521 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 40 |  | 教坊村 | 80 | 320 | 550 | 2236 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 41 |  | 红星村 | 400 | 1600 | 612 | 2536 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 42 |  | 年第村 | 300 | 1200 | 975 | 3909 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 43 |  | 八寨村 | 150 | 600 | 869 | 3288 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 44 |  | 枣林村 | 486 | 1944 | 860 | 3441 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 45 |  | 宁渠村 | 1080 | 4150 | 1080 | 4150 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 46 | 齐镇 | 齐镇村 | 150 | 600 | 1620 | 6684 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 47 |  | 三星村 | 15 | 60 | 859 | 3259 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 48 |  | 齐西村 | 0 | 0 | 632 | 2614 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 49 |  | 凉阁村 | 300 | 1200 | 1000 | 3780 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 50 |  | 官亭村 | 100 | 400 | 733 | 3006 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 51 |  | 党家寨村 | 0 | 0 | 670 | 2623 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 52 |  | 上庙村 | 100 | 400 | 580 | 2138 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 53 |  | 南寨村 | 320 | 1280 | 1635 | 6439 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 54 |  | 斜峪关村 | 500 | 2000 | 808 | 3116 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 55 | 营头镇 | 和平村 | 86 | 230 | 523 | 2031 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 56 |  | 营头村 | 300 | 1200 | 791 | 3047 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 57 |  | 黄家村 | 0 | 0 | 652 | 2511 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 58 |  | 第二坡村 | 240 | 960 | 568 | 2236 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 59 |  | 红河谷村 | 0 | 0 | 1152 | 4108 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 60 |  | 万霞村 | 0 | 0 | 1153 | 4341 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 61 |  | 新河村 | 223 | 892 | 484 | 1968 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 62 | 首善街道办事处 | 西关村 | 120 | 480 | 810 | 3273 | 水冲厕所 | 化粪池 | 污水处理厂 |
| 63 |  | 通远村 | 100 | 400 | 825 | 3225 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 64 |  | 三寨村 | 8 | 32 | 839 | 3494 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 65 |  | 北兴村 | 100 | 400 | 875 | 3509 | 水冲厕所 | 化粪池 | 污水处理厂 |
| 66 |  | 三和村 | 0 | 0 | 728 | 3060 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 67 |  | 王长官寨村 | 1030 | 4240 | 1030 | 4240 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 68 |  | 第五村 | 200 | 800 | 960 | 3766 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 69 |  | 五坳村 | 220 | 880 | 467 | 1891 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 70 |  | 东四新村 | 800 | 3200 | 1081 | 4505 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 71 |  | 联丰村 | 130 | 520 | 1192 | 4527 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 72 |  | 葫芦峪村 | 0 | 0 | 561 | 2205 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 73 |  | 岳北村 | 720 | 2880 | 1038 | 4012 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 74 | 常兴镇 | 尧柳村 | 68 | 273 | 825 | 3359 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 75 |  | 郭何村 | 168 | 672 | 635 | 2640 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 76 |  | 安刘塬村 | 60 | 240 | 565 | 2270 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 77 |  | 汶家滩 | 770 | 3080 | 858 | 3300 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 78 |  | 马家村 | 378 | 1512 | 810 | 3040 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 79 |  | 杨家村 | 800 | 3200 | 1259 | 4471 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 80 |  | 北渭村 | 0 | 0 | 882 | 3487 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 81 |  | 常兴村 | 780 | 3120 | 858 | 3741 | 水冲厕所 | 化粪池 | 污水处理厂 |
| 82 |  | 北塬村 | 670 | 2680 | 784 | 2984 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 83 |  | 渭滨新村 | 380 | 1520 | 1007 | 4298 | 水冲厕所 | 化粪池 | 部分清掏、部分进入污水处理厂 |
| 84 |  | 武安新村 | 400 | 1600 | 836 | 3439 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 85 |  | 河祁村 | 970 | 3969 | 970 | 3969 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 86 |  | 石莲寺村 | 350 | 1400 | 1147 | 5021 | 水冲厕所 | 化粪池 | 定期清掏 |

第4章农村生活污水处理设施建设和运行现状

4.1处理设施现状评价

①城镇污水治理现状

目前眉县已建设四座污水厂，分别为眉县清源污水处理厂、常兴污水处理厂、眉县经济技术开发区污水处理厂、猕猴桃产业园区及马家社区污水处理厂。其中首善镇三和村、三寨村等部分村庄后期规划内将进行纳入处理，农村生活污水进入眉县清源污水处理厂处理后达标排放；常兴镇常兴村、武安新村、渭滨新村等沿线村庄生活污水将纳入常兴污水处理厂进行处理；槐芽镇西街村、肖里沟村等农村生活污水将纳入眉县经济技术开发区污水处理厂进行处理；常兴镇马家社区生活污水目前未经处理直排渭河，规划期内马家社区生活污水将引入污水处理厂进行处理，达标排放。经调查，四个污水处理厂目前实际城镇污水处理总量约为1.51万吨/日。

表4-1城镇现状污水处理设施一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 设计规模 | 工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眉县清源污水处理厂 | 首善镇下河寨村 | 12000m³/d | 两组强制导流+两组CASS+深度过滤+化学除磷工艺 |
| 2 | 常兴污水处理厂 | 常兴镇新区 | 3000m³/d | 预处理+A²/O生化+气浮消毒 |
| 3 | 眉县经济技术开发区污水处理厂 | 槐芽镇清湫村北 | 30000m3/d | CASS（活性污泥法） |
| 4 | 猕猴桃产业园区及马家社区污水处理厂 | 猕猴桃产业园区 | 5000m³/d | 膜生物处理和膜分离技术处理 |

②农村污水治理现状

目前眉县已建农村生活污水处理设施27个。全县农村生活污水处理设施的处理总规模2795t/d，平均规模为103.5t/d，各村镇农村生活污水处理设施分布情况如表4-2。

表4-2眉县各村镇生活污水设施现状分布情况

| 序号 | 镇或街道 | 行政村 | 常住农村人口（人） | 自然村数（个） | 纳入城镇市政污水管网的自然村数（个） | 完成污水处理设施建设的自然村数（个） | 集中式处理设施（20吨/日及以上） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 集中式污水处理设施数（个） | 设计处理规模（吨/日） |
| 1 | 横 渠 镇 | 横渠村 | 6920 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 2 |  | 豆家堡村 | 3132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 700 |
| 3 |  | 古城村 | 5549 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | 万家塬村 | 4343 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 河滩村 | 2643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 土岭村 | 2401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 文谢村 | 1905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 8 |  | 红祥村 | 3891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 武家堡村 | 2054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | 青化村 | 3494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 风池村 | 3088 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 石马寺村 | 2489 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 西寨村 | 2531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 金河村 | 2788 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 曹梁村 | 3816 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | 李魏村 | 2337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 槐 芽 镇 | 保安堡村 | 5370 | 2 | 0 | 1 | 1 | 300 |
| 18 |  | 肖里沟村 | 2929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 |  | 西街村 | 2702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 红崖头村 | 3032 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| 21 |  | 柿林村 | 3865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 槐西村 | 4318 | 2 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| 3 | 汤 峪 镇 | 汤峪村 | 5656 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 24 |  | 楼观塬村 | 2189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | 屯庄村 | 2802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 梁村 | 2384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 钟吕坪村 | 4606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 屈刘堡村 | 3459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | 八庄村 | 1903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | 羊讲村 | 4201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | 豆家河村 | 3482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 郝口坡村 | 3061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 小法仪村 | 2939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 新联村 | 4015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 金 渠 镇 | 金渠村 | 6347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 范家寨村 | 4488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | 田家寨村 | 2137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| 38 |  | 蔡家崖村 | 2305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  | 河底村 | 2635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  | 教坊村 | 2244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 红星村 | 2796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 年第村 | 3909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  | 八寨村 | 3256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  | 枣林村 | 3487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  | 宁渠村 | 4468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 齐 镇 | 齐镇村 | 6684 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  | 三星村 | 3275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  | 齐西村 | 2609 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| 49 |  | 凉阁村 | 4097 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 |  | 官亭村 | 3002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 |  | 党家寨村 | 2653 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| 52 |  | 上庙村 | 2171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  | 南寨村 | 6488 | 2 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| 54 |  | 斜峪关村 | 3214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 营 头 镇 | 和平村 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 56 |  | 营头村 | 3036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  | 黄家村 | 2492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  | 第二坡村 | 2219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 |  | 红河谷村 | 4070 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30/50 |
| 60 |  | 万霞村 | 4349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 |  | 新河村 | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 首 善 街 道 办 事 处 | 西关村 | 3273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 |  | 通远村 | 3283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |  | 三寨村 | 3486 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 65 |  | 北兴村 | 3509 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 |  | 三和村 | 3036 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 |  | 王长官寨村 | 4247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |  | 第五村 | 2771 | 1 | 0 | 1 | 1 | 110 |
| 69 |  | 五坳村 | 1848 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| 70 |  | 东四新村 | 4633 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |  | 联丰村 | 4468 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |  | 葫芦峪村 | 2205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |  | 岳北村 | 4044 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 74 | 常 兴 镇 | 尧柳村 | 3377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 |  | 郭何村 | 2718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |  | 安刘塬村 | 2270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 |  | 汶家滩 | 3328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 |  | 马家村 | 2993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |  | 杨家村 | 4470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |  | 北渭村 | 3483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 |  | 常兴村 | 3766 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |  | 北塬村 | 2996 | 1 | 0 | 1 | 1 | 465 |
| 83 |  | 渭滨新村 | 4298 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |
| 84 |  | 武安新村 | 3613 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |
| 85 |  | 河祁村 | 4307 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |
| 86 |  | 石莲寺村 | 4990 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |

表4-3农村生活污水处理设施现状统计表

| 序号 | 村镇 | 行政村数 | 设施个数 | 总规模m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首善街道办事处 | 12 | 3 | 360 |
| 2 | 横渠镇 | 16 | 4 | 850 |
| 3 | 槐芽镇 | 6 | 3 | 450 |
| 4 | 营头镇 | 7 | 9 | 465 |
| 5 | 汤峪镇 | 12 | 1 | 100 |
| 6 | 常兴镇 | 13 | 3 | 270 |
| 7 | 金渠镇 | 11 | 1 | 80 |
| 8 | 齐镇 | 9 | 3 | 220 |
| 合计 |  | 86 | 27 | 2795 |

眉县农村生活污水现有处理工艺分以下几类：稳定塘、人工湿地、纳入处理等。在各镇走访调查中发现，农村生活污水处理设施基本运行良好，但是在目前来看也确实存在一些在运维过程中的问题。

4.2存在的问题

根据对全区各镇各村污染现状分析，其存在的环境问题主要包括以下几个方面。

①缺乏规划，农村生活污水设施规划编制滞后，缺乏统筹安排，存在重复建设、选址不当等问题。

②施工、设计不规范，如设计容量过大，造成正常运行率低；管网施工标高不准确，造成无法进水等。

③调查发现，不少已接管农户存在化粪池漏损或无化粪池、厨房洗涤水未接入等情况，导致实际污水收集率偏低。

④部分村内存在馒头加工、食品加工等家庭作坊，其污水对村内的污水设施损害颇大，常导致污水设施无法正常运行。

⑤部分旅游村客流量大，农户自办的农家乐、烧烤夜摊较多，隔油池没有定期清掏或无隔油池，污水管网内油污严重，影响污水设施正常运行。

⑥大多数村由于缺少雨水管网，排水设施不完善，存在农户恶意损坏污水检查井或管道，还存在部分村内宗祠、厅堂等历史建筑群未进行雨污分流，导致雨水进入污水管网，雨污合流现象仍然严峻；还有部分村保留新农村改造时村里自行组织建设的污水管网，施工质量不达标，有地下水渗入旧管网中。

⑦部分早期已建污水设施容量偏小，处理工艺过于简单，出水多项指标不合格，水质达标率相对较低，有待提升改造。

⑧分散处理设施技术应用五花八门，设备工艺水准不一，给运行管理带来困难。

⑨以各村村民为主的当地分管负责人缺乏相应的专业技能，调查中对当地农村污水处理设施、污水管网缺少应有的了解，难以胜任日常管理工作。

⑩由于资金问题，导致部分因地形地势复杂等问题实施成本偏高的住户未能接户。

⑪运维问题：现有招标体制下因市场非良性竞争，导致运维单位为了生存采用低价中标策略。运维公司为降低成本，出现运维人员不稳定，技术人员配备不足，现场巡检清理维护不及时等问题。

4.3污水治理问题原因分析

眉县农村生活污水处理中的问题也是目前全省普遍存在的，这些问题既有缺乏统筹安排的原因，也有重建设轻维护，欠缺长效机制的因素，更多的则是反映出意识、制度、技术、资金、人才等各方面的不足。

1、缺乏整体规划。

之前的农村生活污水处理主要是示范作用，基本为达到生态创建、美丽乡村建设目标的需要，设施覆盖范围小、运行效率低下。在村庄土地利用规划中没有考虑污水处理设施建设用地，在道路建设中没有考虑污水收集管网建设。另外，在农村建房中没有相关的化粪池和污水收集系统的规范要求。

2、运行管理长效机制不健全。

农村生活污水处理普遍重建设、轻运维，管理制度不完善、措施落实不到位。

设施运维责任人不明确，管理要求未落实。村集体对维护设施正常运行积极性不高。此外，环保宣传教育仍然停留在口号和短期活动中，没有深入意识转化为自觉行为，导致部分农村生活污水处理设施不仅无法发挥其应有的效果，反而成为农村的集中排污点。

3、建设运维资金短缺。

生活污水治理设施的建设、运行、维护都需要费用，对于广大农村来讲是一笔不小的负担。目前政府下拨的资金主要考虑设施建设，由村自行解决运行管理经费。对于那些村集体经济较薄弱，农村居民又不愿意缴纳村级污水处理运维费用的村庄，资金问题特别是运维资金的来源就成为了农村生活污水治理的首要难题。

4、缺乏管理监督和技术指导。

部分池体和管道埋设由村民自行施工建设，技术水平、施工质量参差不齐。农村污水处理工程量较小，一般池体土建、管道铺设等工作都由村民承包施工，但由于村民文化层次、技术水平有限，对管道埋设、水池施工要求和程序不熟，更有个别人员偷工减料，马虎施工建“豆腐渣”工程等，导致农村污水处理设施整体质量不高，实际运行时间小于其理论寿命。

4.4污染负荷量预测

（1）用水量现状

根据现场调研及收集的眉县县域用水量资料，眉县农村经济发展及农村卫生设施相对落后，部分村镇生活用水仍取自农村地下水井，农村改厕主要为室外旱厕，室内无排水管线。根据调研资料分析现状各个镇村人均综合用水量指标，现状工业较发达的村镇，如镇区相对人均用水量指标较高，为45-60L/cap·d，其他无工业企业入驻的一般村镇用水量较少，一般为40-50L/cap·d，自然村人均用水量指标为30-40L/cap·d。

（2）划用水量

用水量指标是预测用水量及产生污水量的重要参数，其受人口密度、经济结构、水资源条件、节水水平等多种因素的影响，各区域农村的用水指标值差别很大。参考《农村生活污水处理技术标准》（GB/T51347-2019）、《用水定额》（DB22/T389-2019），结合现有村镇居民生活条件、排水系统、水资源利用方式、生活习惯等因素酌情确定。农村居民生活用水量及排污系数见下表。

表4-4农村居民生活用水定额

| 序号 | 类型 |  | 平均日用水量（L/cap·d） | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村镇 |  | 80-110 | DB22T/122-2018 | 有集中供水设施，卫生器具齐全，有独立淋浴、水冲厕所、洗衣机等 |
| 2 | 农村 | 经济条件好 | 70-100 |  |  |
|  |  | 经济条件较好 | 50-70 |  | 有集中供水设施，卫生器具较齐全，有独立厨房和洗衣机等 |
| 3 | 农村 |  | 100-180 | GB/T51347-2019 | 有水冲厕所，有淋浴设施 |
|  |  |  | 60-120 |  | 有水冲厕所，无淋浴设施 |
|  |  |  | 50-80 |  | 无水冲厕所，有淋浴设施 |
|  |  |  | 40-60 |  | 无水冲厕所，无淋浴设施 |

考虑到近期环境综合整治力度加大，经济基础不断稳固，人民生活水平不断提高，节水、保护环境意识逐渐增强，村镇人均综合用水量指标在现状基础上有所提升，本次规划近、远期人均耗水量指标如下：

①镇区用水量指标：

规划近期2025年镇区人均综合用水量为70L/cap·d，远期2030年人均综合用水量为80L/cap·d。

②行政村用水量指标：

规划近期2025年经济条件较好的中心村人均综合用水量为50L/cap·d，远期2030年人均综合用水量为60L/cap·d，经济条件一般中心村及基层村近期2025年人均综合用水量为40L/cap·d，远期2030年人均综合用水量为50L/cap·d。规划用水量指标见表3-10，农村生活用水量预测见表。

表4-5规划用水量指标

| 序号 | 类别 | 人均综合生活用水指标（L/cap·d） | 近期（2025年） | 远期（2030年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇区 |  | 70 | 80 |
| 2 | 行政村 | 经济条件较好 | 50 | 60 |
| 3 |  | 经济条件一般 | 40 | 50 |

（3）污水量预测

农村居民的污水排放量及水质是农村生活污水处理工程规划和设计的基础，应兼顾地域、季节、生活习惯等多方面因素确定合理的水量及水质。污水排放量取决于生活用水量的大小。农村生活污水排放量应结合农村所在地域、住户卫生设施水平、室内排水系统完善程度等因素，根据实地调查结果综合确定。

由于项目区内目前暂无村落生活污水产生量统计数据，参照陕西省（DB61/T943-2014）《行业用水定额》中相关规定并结合农村环境实际情况，确定农村居民生活用水定额为70（L/人·日）。按照《镇（乡）村排水工程技术规程》，污水量按当地用水定额的60~90%计取，结合现状调查，污水产生量按用水量的80%计算。根据走访调查以及县相关部门提供的人口数据，通过相关了解，眉县农村居民近几年人口较为稳定，近5年不会有太大变化。统计数据如下表：

表4-6眉县各镇近期人口统计及污水排放表

| 序号 | 镇（乡） | 人口（人） |  | 污水排放量预测（m3/d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期（2025年） | 远期（2030年） | 近期（2025年） | 远期（2030年） |
| 1 | 首善街道办事处 | 41707 | 45044 | 2284.97 | 2467.77 |
| 2 | 横渠镇 | 51818 | 55445 | 2989.34 | 3228.49 |
| 3 | 槐芽镇 | 22114 | 23662 | 1244.10 | 1343.63 |
| 4 | 营头镇 | 20242 | 21659 | 1129.41 | 1208.47 |
| 5 | 汤峪镇 | 40528 | 43365 | 2279.03 | 2438.56 |
| 6 | 常兴镇 | 46019 | 49240 | 2610.10 | 2792.81 |
| 7 | 金渠镇 | 36670 | 39237 | 2132.03 | 2281.27 |
| 8 | 齐镇 | 33659 | 36015 | 1914.81 | 2048.85 |
| 合计 |  | 292757 | 313667 | 16583.79 | 17809.84 |

（4）污水水质

农村生活污水主要来源于以下几个方面：一是厕所污水，即人粪尿排泄物；二是生活洗涤污水；三是厨房污水。污水中主要是人体排泄和生活中排放的有机物，一般不含有毒物质，但含有氮、磷等水体富营养物质，还有大量的细菌、病毒和寄生虫卵。
对农村生活污水的水质特点归纳为以下两点
    1）污水浓度低，成分复杂，变化大；

2）一般情况下，农村生活污水质具有以下特点。可生化性好，有机
质含量较高、有毒物质含量低。根据《农村生活污水处理技术指南》、《农村改厕和生活污水处理技术导则(试行)》、《农村生活污水处理工程技术标准》，《生活源产排污系数及使用说明》（2011修订版），生活污水排放的污染负荷系数水质参考取值详见下表。

表4-7眉县农村村民生活污水水质取值（g/人•d）

| 主要指标 | COD | BOD5 | NH3-N | TP | SS | TN | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划取值 | 400 | 200 | 40 | 7 | 200 | 50 | 6.5—8.5 |

- 污水水量特征

因生活习惯、生活方式、经济水平等的不同，农村生活污水的人均水量和排放差异较大。农村生活污水排放量主要有如下几个特点：
①整体污水量波动性大。一方面，日污水排放量跟日常生活活动相关，
农村居民的日常生活活动围绕一日三餐展开，用水和排水相对集中在一天的几个节点，排水量日内变化较大；另一方面，目前农村人口流动性大，不同时段村内常住人口变化较大，季节性城郊农村人口流入，对不同区域农村生活污水水量影响也较大。

②污水量整体偏小。农村属于小型集聚居住形态，单个村庄的规模均较小，且相对较为分散，产生污水量也相对较小。

③水量季节变化大。农村生活污水的排放量随季节变化表现为夏季水量较多，冬季较少。与排放量相反，主要污染物如化学耗氧量、总氮和总磷的浓度变化，则为夏季较低，冬季较高。

表4-8 眉县近期（2025年）污水污染物排放量预测（t/d）

| 序号 | 镇（乡） | 人口（人） | 污水排放量（m3/d) | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | NH3-N | TN | TP |
| 1 | 首善街道办事处 | 40803 | 2284.97 | 607.64 | 93.41 | 118.91 | 9.77 |
| 2 | 横渠镇 | 53381 | 2989.34 | 794.95 | 122.20 | 155.56 | 12.78 |
| 3 | 槐芽镇 | 22216 | 1244.10 | 330.84 | 50.86 | 64.74 | 5.32 |
| 4 | 营头镇 | 20168 | 1129.41 | 300.34 | 46.17 | 58.77 | 4.83 |
| 5 | 汤峪镇 | 40697 | 2279.03 | 606.06 | 93.17 | 118.60 | 9.74 |
| 6 | 常兴镇 | 46609 | 2610.10 | 694.10 | 106.70 | 135.83 | 11.16 |
| 7 | 金渠镇 | 38072 | 2132.03 | 566.97 | 87.16 | 110.95 | 9.12 |
| 8 | 齐镇 | 34193 | 1914.81 | 509.20 | 78.28 | 99.64 | 8.19 |
| 合计 |  | 292757 | 16394.39 | 4359.74 | 670.20 | 853.14 | 70.10 |

表4-9眉县远期近期（2030年）污水污染物排放量预测（t/d）

| 序号 | 镇（乡） | 人口（人） | 污水排放量（m3/d) | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | NH3-N | TN | TP |
| 1 | 首善街道办事处 | 45044 | 2522.46 | 670.80 | 103.12 | 131.27 | 10.79 |
| 2 | 横渠镇 | 55445 | 3104.92 | 825.69 | 126.93 | 161.58 | 13.28 |
| 3 | 槐芽镇 | 23662 | 1325.07 | 352.37 | 54.17 | 68.95 | 5.67 |
| 4 | 营头镇 | 21659 | 1212.90 | 322.55 | 49.58 | 63.12 | 5.19 |
| 5 | 汤峪镇 | 43365 | 2428.44 | 645.79 | 99.27 | 126.37 | 10.38 |
| 6 | 常兴镇 | 49240 | 2757.44 | 733.28 | 112.72 | 143.49 | 11.79 |
| 7 | 金渠镇 | 39237 | 2197.27 | 584.32 | 89.82 | 114.34 | 9.39 |
| 8 | 齐镇 | 36015 | 2016.84 | 536.34 | 82.45 | 104.95 | 8.62 |
| 合计 |  | 313667 | 17565.35 | 4671.13 | 718.07 | 914.08 | 75.10 |

（6）污水排放标准

2018年12月29日陕西省生态环境厅正式发布了《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018），并要求除城镇建成区以外地区的农村生活污水处理设施水污染物排放推荐按照该标准进行管理。所以本规划将按照站点所处功能区类型执行以下排放标准。

近期（2021年-2025年年），规划将自然生态红线区内的农村生活污水全部纳入市政污水处理厂，不再向附近水域排放尾水；生态功能保障区内的农村生活污水站点出水按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准执行，其他功能区内农村生活污水站点出水的按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）二级标准执行。

远期，根据国家和地方有关标准修订或升级后，相应对农村污水处理站点出水排放标准进行提升。

第5章污水设施改造与提标规划

5.1改造与提标原则

（1）根据眉县农村污水治理设施现状情况分析，结合村庄布点规划，对收集率不满足85%的镇（街道、开发区）根据实际情况进行扩面改造，不断提高收集率大于90%的村庄接户质量，实现应接尽接。

（2）对终端处理的自然村，将近期市政管网延伸到位，有条件纳入改造为纳入模式，对于处理效果长期不达标、不稳定的终端设施改造为纳入模式。远期根据城市发展延伸情况及农村建设情况进一步提高接户质量。

（3）对于已纳入景区范围内的自然村以及调研过程中农家乐、外来人口较多的自然村，经核算终端容量不足的，且近期不具备纳入条件的，进行扩容改造。

（4）对于具有水源保护功能的生态红线区和饮用水水源保护区内终端近期提标改造，出水标准达到陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准，对于涉及风景名胜区等重点区域，远期逐步提高出水排放至一级标准。

（5）对于由于处理工艺不合理导致运行效果不佳的终端进行工艺改建优化，根据农村生活污水处理终端模式的分类、特点及适用条件各不相同进行优化或改建。

（6）对于由于管网问题导致收集效率低、终端处理效率低的，根据管网问题进行提标改造。

5.2污水治理原则及设施出水要求

5.2.1农村生活污水治理原则

根据眉县农村区域的区位、地形地貌、地质地势、土壤植被、受纳水体、村庄布局、住宅分布等具体情况，对眉县农村生活污水治理提出如下原则：

1、效率优先。农村生活污水治理应对农村的人粪尿、洗涤、洗浴和厨用后废水等各类污水做到应纳尽纳、应集尽集、应治尽治。各类村庄或农户在条件允许的前提下，应按照截污纳管处理、集中处理、分散处理逐级递减的优先顺序选择处理模式，以发挥处理设施的规模效应，提升处理效果。

2、因村制宜。对靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，农村生活污水宜优先纳入城市、城镇污水管网收集系统，集中处理；对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好或环境敏感度较高的村庄，宜通过铺设污水管道集中收集，采用有动力或微动力处理技术进行处理；对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，宜就地就近采用无动力处理技术分散处理。

3、经济实用。综合考虑当地经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，合理选择技术成熟可靠，投资小，能耗低，并且适合农村特点的污水处理技术。

4、维护简便。农村地区经济基础薄弱，从事农村生活污水处理的专业人员少、技术水平和管理能力低，因此农村生活污水处理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定，易于普及、推广和应用。

5.2.2农村生活污水出水要求

1、水环境控制

按照《地表水环境质量标准》确定眉县饮用水源为地表水库、河流。作为饮用水水源地的河流、水库水质达到Ⅱ类水质标准，风景区地表水水质达到Ⅱ类水质标准，其余地表水达到Ⅲ类水质标准；地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的二类标准。

2、设施出水排放要求

（1）依据陕西《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018），并要求除城镇建成区以外地区的农村生活污水处理设施水污染物排放推荐按照该标准进行管理。所以本规划将按照站点所处功能区类型执行以下排放标准。

近期要求，规划将自然生态红线区内的农村生活污水全部纳入市政污水处理厂，不再向附近水域排放尾水；生态功能保障区内的农村生活污水站点出水按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准执行，其他功能区内农村生活污水站点出水的按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）二级标准执行。

远期要求，根据国家和地方有关标准修订或升级后，相应对农村污水处理站点出水排放标准进行提升。

- 3、设施出水排排放标准

- ①.城镇污水处理厂排水标准

城镇污水处理厂外排废水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）中相关标准限值。

（1）新建城镇污水处理厂的水污染物排放限值应按《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）表1中A标准的要求执行。

（2）自2020年4月1日起，设计处理规模Q≥2000m³/d的现有城镇污水处理厂的水污染物排放限值应按下表中A标准的要求执行。

（3）设计处理规模Q<2000m³/d的现有城镇污水处理厂、设计处理规模Q>500m³/d的乡村地区污水处理厂及工业区集中污水处理厂的水污染物排放限值应按下表中B标准的要求执行。排放执行标准详见表5-1。

表5-1 《城镇污水处理厂污染物排放标准》限值要求   （mg/L）

| 序号 | 控制项目 | A标准 | B标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（C0D） | 30 | 50 |
| 2 | 总氮（以N计） | 15 | 15 |
| 3 | 氨氮（以N计） | 1.5(3) | 5(8) |
| 4 | 总磷（以P计） | 0.3 | 0.5 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 6 | 10 |
| 6 | pH值（无量纲） | 6〜9 | 6〜9 |
| 7 | 色度（稀释倍数） | 30 | 30 |
| 8 | 悬浮物 | 10 | 10 |
| 9 | 动植物油 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 石油类 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 | 1000 |
| 13 | 总汞 | 0.001 | 0.001 |
| 14 | 烷基汞 | 不得检出 | 不得检出 |
| 15 | 总镉 | 0.01 | 0.01 |
| 16 | 总铬 | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 18 | 总砷 | 0.1 | 0.1 |
| 19 | 总铅 | 0.1 | 0.1 |

②.农村污水处理设施排水标准

陕西《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61 1227-2018），陕西农村生活污水处理设施水污染物排放值分为三大类：特别排放值、一级标准、二级标准。其中排入具有饮用水源功能的湖库岸边外延2千米范围内的执行特别排放标准；排入符合GB3838地表II类、III类水域的执行一级标准；排入GB3838IV类、V类水域的执行二级标准。具体标准内容如下表5-2:

表5-2 污染物允许排放限值

| 污染物或项目名称 | 特别排放限值 | 一级标准 | 二级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 6-9 |  |  |
| 化学需氧量（COD），mg/L | 60 | 80 | 150 |
| 悬浮物（SS），mg/L | 20 | 20 | 30 |
| 总磷（以P计），mg/L | 2 | 2 | 3 |
| 氨氮（以N计），mg/L | 15 | 15 | - |
| 动植物油，mg/L | 5 | 5 | 10 |
| 总氮（以N计），mg/L | 20 | - | - |

除此之外，该标准中还规定农村生活污水处理后用于农田灌溉或排入农田灌溉渠的，应执行GB 5084的规定。农村生活污水处理后排入排碱渠的，应执行表1中的一级标准。农村生活污水处理后排入湿地、氧化塘（涝池〉的，应执行表1中的一级标准。其他综合利用途径应执行表5-2中的二级标准。

表5-3眉县农村生活污水治理设施设计出水水质 （mg/L）

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | PH | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | ≤200 | ≤100 | ≤100 | / | / | 6.5～8.5 | / |

4、其他规定

规划纳入城镇污水管网的村庄应将生活污水接入城镇污水处理厂进行集中处理，应满足《污水排入下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的规定。

5.3农村生活污水改造方式

农村生活污水治理方式的分类、特点及适用条件各不相同，主要由包括纳入处理、集中处理、分散处理三类。根据前期污染源分析结果，现阶段，规划区内农村生活污水主要是散排的形式，未建设管网。结合眉县农村人居环境整治现状，本次规划对已经进行室外无害化旱厕改造的农户，建议厕所污水与其他生活污水分别收集处理；对于改造为室内水冲厕所或尚未进行改厕的农户，推荐生活污水集中处理。

5.3.1户厕改造模式

农村改厕是预防粪源性疾病传播的环境干预措施，改厕目的在于有效控制粪污对环境的影响，实现粪污统一收集无害化处理。

1、户厕改造原则

①因地制宜选择无害化卫生厕所类型，包括微生物降解旱厕、堆肥式浅埋旱厕、堆肥式深埋旱厕、三格化粪池水冲厕所、管网式水冲厕所等；

②新、改建厕所质量、使用和维护，均应符合《农村户厕卫生标准》要求；

③户厕应建造在室内或庭院内，禁止在水体周围建造厕所，禁止厕所污水直接排入水体；

④储粪池清除的粪渣及粪便污泥等，应集中收集无害化处理，或就近进行高温堆肥等无害化处理，处理效果必须符合《粪便无害化卫生标准》的要求，禁止直接使用未经过无害化处理的粪便施肥；

⑤提倡粪便无害化后粪液的农业应用。

2、改造模式

根据当地特点以及经济发展情况，结合眉县农村人居环境整治现状，选择合适的改厕模式。村庄污水采用集中处理方式时，户厕改造推荐选用三格化粪池水冲厕所，同时考虑村民意愿；村庄污水采用单户治理方式时，户厕改造选用堆肥式深埋旱厕。

5.3.2污水治理模式

农村生活污水处理模式主要包括纳入处理、集中处理、分散处理三类。

1、纳入处理

适用范围：适用于距离城镇污水管网较近，符合接入要求的村庄；也适用于靠近城市或城镇、经济基础较好，具备实现农村生活污水处理由“分散治污”向“集中治污、集中控制”转变条件的农村地区采用。

特点：该处理模式具有治污彻底、见效快、统一管理方便等特点。纳入后污水交由城镇污水处理厂一并处理，具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。但该模式对施工条件、与市政污水管网距离等要求较高，因此适用性不广。

2、集中处理

该模式适用于农村生活污水无法接入城镇污水处理厂或城镇污水干管，需要自行建设污水处理设施的一种治理模式。适用于分布集中、管网收集条件好但距离市政管网较远的中心村、集聚区或人口较多的行政村。

特点：该模式具有施工简便、易于维护、便于管理等特点。但由于村落相对比较集中，农村用地往往比较紧缺，在管网辅设、终端设施处理选址等上相对比较困难。

3、分散处理

①、单户式污水收集处理模式

适用范围：主要针对于分布分散、地形条件复杂、管网施工难度大、污水不适合集中收集的村落或村庄中的零散农户。

特点：该处理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用性广，可与其他几种模式配套应用。但该模式一般为单户处理，规模小，分布分散，后期运行维护管理难度较大。

②、多户式污水收集处理模式

适用范围：适用于村庄布局较分散、行政村较多且距离较远、地形条件复杂、污水不具备大规模管网收集条件、空闲土地较多的村庄，通过科学设计，一般可将村庄内的农户分成数个独立的片区单独处理，联合处理的户数一般为2~9户。

特点：该处理模式具有布局灵活、施工简单、出水水质有保障等特点，适用性广，可与其他几种模式配套应用。采用该模式处理的村庄，一般一个村庄内需建设数个污水处理设施，工程施工分片进行，施工进度、工程质量及后期维护等不容易集中管理。

③、资源化利用模式

针对农村人口极少，以传统旱厕形式收集类便的村，继续推荐使用堆肥模式进行资源化利用，为农林生态系统消纳使用。

5.3.3污水收水原则及排放体制

1、农村生活污水收集原则

①雨污分流。污水收集原则上宜采用分流制，宜通过管道收集。新建污水收集系统必须为完全分流制。己建成合流制污水收集系统的地方，应依据自身条件尽快改造为分流制；目前确实无法改造的，宜采用截流式合流制。采用分流制排水系统的村庄，其雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。

②应收尽收。村庄生活污水包括冲厕污水、洗浴污水、厨房污水和其他洗涤污水，洗浴污水、厨房污水和其他洗涤污水可直接接入污水收集管网；厕所污水须经化粪池预处理后接入污水收集管道；接入污水收集管道前应设沉砂井。庭院污水应纳入排水系统，通过管道进入污水收集管网。

③因村制宜。村庄人口密度低，生活污水排放面广，因此不能直接套用城市污水集中收集模式。有条件且位于城镇污水处理厂服务范围内的村庄，应建设和完善污水收集系统，将污水纳入到城镇污水处理厂集中处理；其它村庄应根据农村实际，结合当地的地形条件、村落分布，因地制宜地从分散收集和集中收集两种模式中选取，并配套建设独立污水处理设施。

④经济合理。收集系统应与当地经济条件、村庄的地形、地貌及周边的人文自然环境相协调，在自然条件下能够依靠重力收集的，优先选择重力收集系统；特殊情况下，可以选择压力收集系统或真空收集系统。

⑤安全可靠。重力收集系统应保证施工质量，尽可能使用成品检查井和优质管材，加强施工质量监管，减少管道和检查井渗漏。压力收集系统及真空收集系统的设计、施工及验收须严格按相关标准、规范或规程执行，要保证污水收集管道安全可靠运行。此外，污水收集系统须配套突发事件防范和应急设施，泵房及集水池应按有关规定做应急设计。

2、排水体制

本次农村生活污水处理规划采用的排水体制为雨污分流制。新建污水收集系统必须为完全分流制。已建成的合流制污水收集系统的地方，应依据自身条件尽快改造为分流制；目前确实无法改造的，宜采用截流式合流制。

采用分流制排水系统的村庄，应敷设独立的污水收集管网，雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。雨水收集应充分利用地形以自流方式及时就近排入池塘、河流等水体。

采用截流式合流制排水系统，应在进入处理设施前的主干管上设置截流井或其它截流措施，晴天的污水和下雨初期的雨污混合水输送到污水处理设施处理后排放，混合污水超过截流管输水能力后溢流排入水体。

5.3.4污水收集系统设计

1、污水收集系统分类

根据《宝鸡市农村生活污水治理工作方案》，按照村庄居民生活习惯和自然村落的基本情况和工程应用实际情况，农村生活污水收集系统可进行单户收集系统、分散收集系统和集中收集系统。

①.单户收集系统污水量一般不大于0.5m3/d，服务人口5人以下，服务家庭户数1户。化粪池上清液、厨房、洗衣洗浴间污水收集排至户用污水处理系统。单户收集系统参见下图。

图5-1单户收集系统图

②.分散收集系统污水量一般不大于5m3/d，服务人口50人以下，服务家庭户数2—10户，污水处理设施可在村中建设污水处理设施，也可通过罐车抽运至污水处理设施；在单户收集系统基础上，将各户的污水用管道引入或用罐车抽运至污水处理设施。多户收集系统参见下图。

图5-2多户收集系统图

③.集中收集生活系统为10户以上收集系统，污水量在5m3/d—150m3/d之间，服务人口50—1500人，服务家庭户数10—300户，污水处理设施布置在村落中；在单户收集系统基础上，将各户的污水池用管道引入或罐车抽运至污水处理站进行集中处理。集中收集生活系统参见下图。

图5-3集中收集生活系统图

注：若该户为农家乐经营户，则虚线框内隔油池必须设置，若为普通住户可不设隔油池。

④.农村排水管材可选择塑料管、混凝土管和玻璃钢管等。

⑤.污水排放管的管径应根据人口数量和人均用水量计算确定。卫生间冲厕排水管管径不宜小于100mm，坡度宜不小于0.01；生活洗涤、洗浴水排放管管径不宜小于50mm，坡度不宜小于0.025。

2、污水收集系统设计

农村生活污水收集系统设计应参照下列要求：

①.根据农村生活污水排放量和相关规范要求，合理选择管径和管材。管径75㎜-160mm，管材选用U-PVC管；管径200mm及以上，管材选用双壁波纹管。

主管管径应根据接入户数科学选用，一般不小于160mm。当接入户数在25-100户，可选用管径为160-200mm；当接入户数在101-400户，选用管径不小于200mm；当接入户数在400户以上，选用管径不小于300mm。若经水力计算需选用更大管径的，以计算结果为准。支管一般选用管径范围110—200mm。若经水力计算需采用更大管径的，以计算结果为准。

②.设计最小流速及充满度

（1）管道流速计算采用如下公式：

V=1/n×R2/3×i1/2

式中：

V—流速（m/s）；

R—水力半径（m）；

i—水力坡度；

n—粗造系数，砼排水管、钢筋砼排水管0.014、塑料管0.01。

（2）最小设计坡度

管道埋深宜浅不宜深，并适当减小检查井间距。后期应加强管道的疏通与维护，防止管道淤积堵塞。管径为160mm、200mm、300mm，最小坡度分别为：5‰、4‰、3‰。

（3）提倡采用成品窨井、化粪池等设施

化粪池采用“三格式”化粪池，容积可根据农村实际和居住人口数量确定。

5.4污水处理设施布局选址

规划对靠近城镇且满足城镇污水收集管网接入要求的农村区域，优先纳入城镇污水处理厂（站）处理；对集聚程度较高、经济条件较好的农村区域，进行集中处理，逐步实现应接尽接；偏远、分散无法接入市政污水管网的村庄采取就近分散处理。同时结合村庄规划及村庄撤迁计划，本次规划考虑对如下村庄农村生活污水处理进行合理布局和规划。

5.4.1农村生活污水纳管进厂和集中处理规划

结合规划城镇发展布局，将城镇周边郊区以及分散在各村镇街的农村地区生活污水集中收集，纳入城镇污水厂统一处理，不仅避免重复投资，而且具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。符合下列环境和条件的行政村农村生活污水拟纳入城镇污水处理厂处理：

①毗邻已建污水处理厂或拟建污水处理厂的镇、村；

②目前已实行或纳入实行集中收集处理规划；

③易于施工。

5.4.2农村生活污水分散处理规划

结合各村庄污水量预测，结合各行政村的产业、地理位置以及环境保护要求，偏远、分散规划期内无法纳入处理的村庄采取就近分散处理。本规划采取分散处理的行政村主要包括：

①生活污水产生量较少、可能会对周边水体造成影响，村民迫切要求治理的行政村；

②位置较偏远，不满足进厂处理模式的村庄。

5.4.3设施布局及选址要求

本次规划注重与县域总体规划、村镇总体规划、村庄规划等相关规划相协调，结合各村的人口规模、经济条件和地形等条件，优化生活污水处理设施建设数量及布局。统筹考虑并充分利用已建设施，城市周边有条件的村镇和村庄可纳入城市生活污水处理系统统一考虑，鼓励满足经济性要求的相邻村庄共建污水处理设施。村镇按总体规划设置的新区和工业园区应同步建设污水处理设施，不纳入本次治理范围。结合上一年度统计年报人口数据，根据常住人口与实际供水量等，科学确定生活污水处理厂建设规模。污水处理厂按近期规模设计建设，建设用地按远期预留。污水管网与污水处理厂必须同步规划设计、同步建设、同步投入使用。

农村生活污水处理设施选址避开饮用水水源保护区等生态环境敏感区，周边具备水、电、交通等便利条件，且不对居民生产生活造成影响。

5.4.4污水收集系统建设

1、优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。

2、统筹改厕与污水收集处理。推行“厕所分户改造、污水集中处理”与单户粪污分散处理相结合的方式。采用水冲厕的地区，需配备化粪池，并对化粪池出水进行收集、利用和处理，根据污水产生量、利用情况和村庄布局，确定是否建设统一收集管网；采用旱厕的地区，结合实际，做好粪污利用和定期清理，避免粪污下渗和直排。

5.5固体废物处理处置

1、农村生活污水处理后进行回用，不仅节约水资源，还将改善居住环境卫生，提高人们的健康水平。利用污水灌溉是将污水处理与农业用水结合起来的一种污水处理方式，同时又是一种开源节流的灌溉方式，农村生活污水回灌农田，须符合农业灌溉水质标准（GB5084-92）。

有研究显示，农村生活污水治理设施人工湿地出水作为景观养殖和水产养殖生产用水是可行的，能用于普通热带和温带观赏鱼的养殖，且养殖的热带鱼能够正常繁殖和生长发育，成活率较高，对观赏价值无影响。同时景观、养殖水体多具有喷泉等设施可以起到增氧曝气作用，喷水式增氧机也可以起到景观、增氧、调水等作用。因此，人工湿地处理后尾水用于养殖附加值较高的观赏性水产品，产生的经济效益还能够回补人工湿地运行维护的费用，形成良性循环。

农村生活污水的资源化利用主要为农户自发形式的农田灌溉利用。通常，在农作物需肥水季节，农户自行进入终端内部，利用提升泵将经处理过的生活污水泵送到农田（主要为水稻田）、桔园或菜地，通过灌溉水田等方式，为农作物提供氮、磷、钾和有机营养物质。

此类利用方式存在安全、卫生等方面的隐患，并不十分适合在农村地区全面推广。综合眉县农村的特点，在污水处理技术的选用上应尽量利用当地生态环境的自然净化能力。根据“投资节省、技术成熟、工艺简便、运行成本低、运行过程简便、便于维护保养、符合农村生产生活实际”的原则，应大力推广先进适用技术，降低处理成本，提高资源利用率。

2、湿地内部填料也需要全部或部分进行翻修，在对积存的浮渣、淤泥以及填料进行清掏的过程中，应加强卫生安全管理，妥善处置清掏产生的废弃物，减少废弃物产生的环境与卫生危害。

污泥处理与处置应符合减量化、无害化、资源化的原则，根据当地条件选择农村适宜的污泥处理设施与处置方式。污泥处理建议由县级相关部门根据污水处理设施所处区域，分区域建立污泥处理处置中心进行集中处置，处置手段宜采用自然干化、堆肥等。如近期内难以完成区域污泥处理处置中心的，也可暂时并入市政污水处理厂的污泥处理处置系统，由市政管理单位负责处理处置。

本规划推荐剩余污泥处置采用移动式分散处置与集中式处置相结合的方式进行。对于城镇污水处理厂及集镇污水处理站周边的村落，剩余污泥可通过吸粪车等定期清理和收集后，送至城镇污水处理厂（或村镇污水处理站）污泥处理设施内进行集中处置。对离城镇污水处理厂（或村镇污水处理站）较远的偏远山村，建议采用移动式分散污泥脱水处置设施进行就地压滤脱水，脱水后产生泥饼可建议按照减量化、无害化、资源化的原则，就近进行土地利用。污泥的最终处置（土地利用、污泥填埋、建材制作等）应满足现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)等相关要求。

3、因地形、地势等各种限值因素影响，极少数以旱厕为主的农户，对于产生的粪便应该集中化管理，就目前形势建议直接采用堆肥化处理。

4、格栅井产生的栅渣按农村生活垃圾进行收集处理；湿地植物收割产生的枯枝烂叶应做好环卫收集，不得直接弃置在设施周围，影响周边环境。

5.6验收移交

农村生活污水处理设施建设应根据实际受益人口、地形、经济情况，按照规划、施工图保质保量建设。

农村生活污水处理设施通常工程规模小、总数量多、布局分散，项目建设宜由县（市、区）相关职能部门或村镇政府统一按区域分片实施，可统一组织招标、采购和委托工程监理等工作。应鼓励工程设计施工总承包。对于采用一体化处理设备的项目，应鼓励设备提供商作为总承包商进行工程规划、设计、设备供应以及施工安装和调试。

建设单位、施工单位和监理单位除应遵守国家、地方相关地方规定外，还应明确农村生活污水处理中的其它特定职责。建设单位作为工程项目的第一责任人，应对项目实施情况进行实地检查，建立严格的隐蔽工程验收制度，做好对重点环节的检查验收，与监理单位共同控制好质量、进度和投资。工程施工单位应具有承担同类污水处理设计、施工资质或实践经验。监理单位应严格履行监理职责，严把材料设备关，未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。除一般性施工监理外，对于隐蔽工程，监理工程师应实行旁站监督，严把质量关。

施工前，施工单位应根据施工文件和实地情况编制施工方案，经有关部门批准后方可进入施工。建筑、安装工程应符合施工设计文件、设备技术文件的要求，对必要的工程变更应取得设计、监理、建设等相关单位的变更文件签章后方可对工程进行变更施工。施工中，应做好施工记录，对于隐蔽工程的施工过程应留有影像资料备查。隐蔽工程应在验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

1、农村生活污水处理设施的施工应满足以下规定：

根据所要安装设备的尺寸，开挖相应尺寸的基坑。根据现场具体情况增加地基处理和维护设施或进行施工排水。设备的安装必须在基础完工后进行。

①利用人工或合适的吊装设备将设备吊至预定的位置，并检查其是否水平。回填前向设备内里注满水。

②排水管不能形成逆向反坡，且设备水位应高于受纳水体水位。

2、农村生活污水处理建、构筑物、设备设施的施工应符合相应的国家标准：

①管道工程的施工，应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）的有关规定。

②混凝土结构工程的施工，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

③砌体结构工程的施工，应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）的有关规定。

④构筑物的施工，应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141的有关规定。

设备安装包括附属设备、电气设备、整体装置、进出水管管线及电路等安装。设备安装必须按照生产企业的安装流程进行，必要时应在工艺设计人员和厂家专业人员的指导下完成。鼓风机、水泵等附属设备容易产生震动和噪音，设计时应考虑防噪声措施，安装时应该注意其安装位置，并安装在预先筑好的设备基础上；电气设备须使用防水电源，同时按相关规范要求接地。设备的安装需充分了解建设用地的地质条件和洪水等自然灾害因素，防止由此导致的地面下沉、塌陷、上浮及淹水等不可抗后果，影响设备的正常运行。

施工结束后须进行设备调试，确认各设备是否正常运转。设备调试包括附属设备、电气设备、整体装置、水路和电路等调试。设备调试应由专业的调试工程师在严格的调试程序下进行操作，并随时与设备生产商、工艺设计人员和运营维护人员进行沟通。

农村生活污水处理设施验收包含工程验收及环保验收，既要确保工程质量到位也要保证出水水质达标，两者均通过验收方可视为竣工验收。

施工单位按设计文件规定的和合约定的内容及施工图纸的要求，全部完成项目建设内容，并在设备、工艺调试完成后，方可提出竣工验收申请。

竣工验收应按以下流程进行：

（1）资料验收。竣工验收应提供如下主要文件资料：工程项目的立项文件、招标投标文件和工程承包合同、竣工验收申请、工程质量监督报告、工程决算报告及批复、工程竣工审计报告、工程调试运行报告、施工过程中的工程变更文件以及主管部门有关审批、修改、调整文件，竣工图纸、设备技术说明书等。

建设单位应对全部文件资料进行审核，审核通过后进行系统整理、分类立卷，并及时归档。文件资料审核不通过的，建设单位应提出整改意见，由相关单位限时完成整改，再次提交审核，通过后方能进行工程实体验收工作。

（2）工程实体验收。文件资料审核通过后，建设单位应组织工程项目各参与方，进行现场实体验收。重点审查工程建设内容是否与设计文件相符、施工质量是否达到现行的质量验收标准、机电设备数量、型号、参数及技术要求等是否与设计文件相符、配电与自控系统是否达到相关防护要求，以及工程项目场地的安全防护措施。工程实体验收合格后，方可进行环保验收，验收不合格的应责成施工单位或其它相关单位进行限期整改。

（3）环保验收。施工单位应提交调试和试运行报告，试运行报告中应包括至少连续7日以上的水质监测记录以及具有环境监测资质的单位出具的水质监测报告。出水水质应符合设计出水水质要求。对污水处理站点的污泥处理处理置方法、臭气与噪声防治措施、施工产生的生态问题的修复等是否符合环保要求进行现场验收。环保验收过程中，施工单位应现场演示工程项目的工艺运行过程。

环保验收由县生态环境局联合县财政局、县农业农村局和县建设局开展农村生活污水处理设施验收工作。根据“属地管理”原则，由各村镇（街道）陪同验收工作。

工程验收后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。运维移交时应确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。工程项目的验收应与后续的运行管理紧密衔接。有条件时，运行管理单位应参加施工单位的调试和试运行工作，并参与工程项目的验收，保证项目验收后即可直接转入运行管理阶段。对于尚未确定运行管理单位的，建设单位应尽早落实验收后的运维工作，或暂交由施工单位、总承包单位运行管理，待运行管理单位确定后按规定办好相关移交手续，进入正式运行管理阶段。

竣工验收后，建设单位应将有关设计、施工和验收文件归档。材料设备供应商、设计单位、施工单位等相关单位应提供设备、设施及污水处理站点的运行维护详细说明书。

农村生活污水治理设施验收核查移交内容。县建设局会同有关部门根据农村生活污水治理设施的建设情况，对已通过综合验收和提交移交报告的项目进行现场查勘，对核查过程中发现不具备移交条件的项目及时反馈县生态环境局和项目建设单位，并由县生态环境局督促进行整改，整改到位后进行移交接收。

- 第6章污水处理技术工艺选择

6.1新建站点集中式污水收集处理工艺选择

通过逐村的现场调研，本规划根据各新建站点的服务人口数、地形条件、土地指标等实际情况，对每个新建站点都做了初步的工艺选择。具体到各新建站点的工程设计、施工阶段，第三方服务单位可以根据详细的踏勘资料和施工的可行性对工艺选择进行必要的调整，工艺类型推荐采用但不限于以下几种：

1、纳入处理（处理工艺同污水厂工艺）

将具有纳入条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入城市污水处理管道系统中，具有处理厂规模大，水质、水量稳定，单位基建投资和运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近（一般3千米以内），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力。

2、“A/O生物接触氧化+人工湿地”组合工艺

原水经格栅去除大颗粒悬浮物，调节池调节水质水量后，通过提升泵提升进入设备中，先缺氧后好氧，在缺氧区设填料，充分利用原水中的有机物作为反硝化的碳源，对回流的消化液进行反硝化脱氮。好氧区投放生物填料，通过曝气使填料上的好氧微生物成为优势菌种，从而大量降解水中的有机物，并将氨氮转化为硝态氮。经过好氧区处理后，进入沉淀区，沉淀水中的悬浮物，沉积在底部的污泥则通过回流进入缺氧池或调节池中，经过沉淀池沉淀的出水经过人工湿地深度处理后排放。

图6-1  A/O生物接触氧化+人工湿地流程图

此技术对处理规模为1～500 m3的农村生活污水都适用，处理效果好，且占地面积小。经人工湿地进一步去除N、P后，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。可适用于此次规划中的大部分村庄，按片区集中式收集处理模式。

3、“复合A2/O生物接触氧化”工艺

A2/O工艺是厌氧-缺氧-好氧（Anaerobic-Anoxic-Oxic）工艺的简称，具有良好的脱氮除磷效果。厌氧区主要功能是释放磷，需要碳源和沉淀池含磷污泥回流；缺氧区功能是反硝化脱氮，需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流；好氧（曝气）区功能是去除有机物、硝化和吸收磷，混合液回流到缺氧区；沉淀池功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧区，一部分剩余污泥排放（除磷），上清液作为处理水排放。

图6-2 复合A2/O生物接触氧化工艺流程图

该工艺的特点：①污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；②污泥沉降性能好；③厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能；④污泥含磷浓度高，具有较高的肥效；⑤运行无须投药，A段仅需轻缓搅拌，运行费用低；⑥脱氮效果受回流比影响较大，除磷效果则受回流污泥中夹带溶解氧和硝态氮的影响，因为脱氮除磷效果不可能很高。

此技术更适用于相对较大的处理规模，处理效果好，且占地面积小。经强化生物脱氮除磷后，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。可适用于此次规划中的规模较大的村庄，按片区集中收集处理模式。

4、“厌氧池+人工湿地/生态塘”工艺

厌氧生物处理技术即为在厌氧状态下，污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化，使得污水中的有机物含量大幅减少，同时产生沼气的一种高效的污水处理方式。厌氧处理作为生物处理的一个重要形式，正在陆续地开发出一系列新的厌氧处理工艺和构筑物，逐步克服了传统厌氧工艺的缺点，在理论和实践上取得了很大的进步。常与人工湿地配合使用，提高出水水质。该工艺的特点：①高有机负荷，节省占地；②厌氧无需动力，建设运行成本低；③剩余污泥产量少且稳定，可直接用作肥料。但单独的厌氧生物处理难以满足日趋严格的排放标准，多采用厌氧池+人工湿地/生态塘组合工工艺模式。

图6-3 厌氧池+人工湿地/生态塘工艺

①污水经格栅去除固体垃圾后进入无动力厌氧池进行处理，厌氧处理技术是一种有效去除有机污染物并使其矿化的技术，它将有机化合物转变为甲烷和二氧化碳。厌氧反应一般概括为三个阶段，即水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。厌氧池内设多格，分别起到调节、沉淀、厌氧氧化等作用。

②厌氧池出水进入人工湿地或生态塘系统进行再处理。人工湿地和生态塘的选择主要根据所在地现实条件，如是否有闲置的鱼塘、水塘、低洼地块等适合生态塘改造的条件。采用生态塘工艺时，塘中通过设计种植多种类型的水生植物，通过各种植物的吸收和吸附，对出水进行深化处理，同时可投放部分水生生物，组建完整的食物链，提高污水的净化效率，最终出水达标排放。采用人工湿地时，可根据进水水质情况、现场地形地质情况等选择类型，主要以潜流人工湿地、表流人工湿地为主。人工湿地池内呈兼氧与厌氧状态，主要综合了物理、化学和生物的三种作用对污水进一步的处理。污水流经湿地填料表面和植物根系时，大量微生物的生长所形成的生物膜对残余的SS截留，有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除。同时系统中因植物根系作用进一步保证了废水中氮、磷不仅能被植物和微生物作为营养成分而直接吸收，而且还可以通过硝化、反硝化作用及微生物对磷的过量积累作用将其从废水中去除。人工湿地出水最终流入出水检查井，水质达标排放，且表观良好。

③工艺流程中，厌氧池将产生少量污泥，需定期清理。

此技术更适用于相对较小的处理规模，且占地面积大，经强化生物脱氮除磷后，出水水质可达《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）二级标准。可适用于此次规划中的规模较小的散居村落，相对偏僻的按户收集处理模式。

5、“净化槽类设备+人工湿地”组合工艺

该模式是指以单个农户或相邻几户农户为单位单独处理污水的模式。适用于农居分布较散的村庄，或村庄中分布较为偏僻的单户或相邻农户的污水处理，一般服务家庭户数1～20户。污水处理设施，无论是单户还是多户合建的，都布置在农户周边。“净化槽类设备+人工湿地”组合工艺流程见图6-4。

图6-4净化槽处理流程示意图

净化槽技术是起源于日本的一体化生活污水处理设备，可用于分散型生活污水的按户处理。污水进入净化槽后，通过沉淀分离槽进行预处理过滤，去除比重较大的颗粒及悬浮物；出水分别通过厌氧滤床槽和接触氧化槽进行厌氧、好氧处理，槽内装有生物填料，在填料上的微生物膜的作用下，进行有机物的降解和氮磷的去除；氧化槽集曝气、高滤过速、截留悬浮物和定期反冲洗为一体。出水经过沉淀槽沉淀后上清液溢流进入消毒装置，对出水进行消毒处理。

6、MBR处理工艺

膜生物反应器（MBR）工艺是悬浮培养生物处理法（活性污泥法）和膜分离技术相结合而开发出的新型污水处理工艺，用膜分离设备取代传统活性污泥法中的二沉池，可以强化活性污泥与处理水的分离效果。一体化MBR池将生物池、膜池、膜设备车间以及消毒池等组合为一体，有效节省了占地面积，并降低了造价。

7、人工湿地

指用人工构筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。按照污水流动方式，分为表面流人工湿地、水平流人工湿地和垂直流人工湿地。

8、稳定塘

稳定塘又名氧化塘或生态塘，是一种利用水体自然净化能力处理污水的生物处理设施，主要借助了水体的自净过程来进行污水的净化。稳定塘有多种类型，按照塘的使用功能、塘内生物种类、供氧途径进行划分，一般可分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘和生态塘。好氧塘的深度较浅，一般在0.5m左右，阳光能直接照射到塘底。塘内有许多藻类生长，释放出大量氧气，再加上大气的自然充氧作用，好氧塘的全部塘水都含有溶解氧。兼性塘同时具有好氧区、缺氧区和厌氧区。它的深度比好氧塘大，通常在1.2—1.5m之间。

厌氧塘的深度相比于兼性塘更大，一般在2.0m以上。塘内一般不种植植物，也不存在供氧的藻类，全部塘水都处于厌氧状态，主要由厌氧微生物起净化作用。多用于高浓度污水的厌氧分解。

曝气塘的设计深度多在2.0m以上，但与厌氧塘不同，曝气塘采用了机械装置曝气，使塘水有充足的氧气，主要由好氧微生物起净化作用。

稳定塘的适用范围：适于中低污染物浓度的生活污水处理；适用于有山沟、水沟、低洼地或池塘，土地面积相对丰富的农村地区。

上述常用处理工艺对比表如表。

表6-1常用处理工艺对比表

| 序号 | 工艺类型 | 吨水建设成本 （万元） | 吨水运行 成本（元） | 日常管理 | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳入处理 | 按距离 | 0.6-0.8 | 简单 | 较好 |
| 2 | A/O生物接触氧化+人工湿地 | 1.5-2.0 | 0.9-1.3 | 较复杂 | 较好 |
| 3 | 复合A2/O生物接触氧化工艺 | 1.4-1.8 | 1.0-1.3 | 较复杂 | 较好 |
| 4 | 厌氧池+人工湿地/生态塘 | 1.0-1.5 | 0.25-0.8 | 简单 | 较好 |
| 5 | 净化槽类设备+人工湿地 | 1.0-1.3 | 1.0-1.2 | 复杂 | 较好 |
| 6 | MBR处理工艺 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 复杂 | 较好 |
| 7 | 人工湿地 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 简单 | 好 |
| 8 | 稳定塘 | 0.5-1.0 | 0.5-0.7 | 简单 | 一般 |

表6-2各污水处理工艺优缺点对比表

| 序号 | 工艺类型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳入处理 | 施工周期短、水质稳定、易于管理 | 收水范围及地形环境要求较高 |
| 2 | A/O生物接触氧化+人工湿地 | 出水水质好、技术可靠、易于管理 | 基建投资、运行成本等相对较高 |
| 3 | 复合A2/O生物接触氧化工艺 | 水质处理稳定，处理效率高 | 基建投资、运行成本等相对较高 |
| 4 | 厌氧池+人工湿地/生态塘 | 低成本、易管理的、效率高 | 占地面积大，易受外界环境影响、运行参数不精确 |
| 5 | 净化槽类设备+人工湿地 | 出水水质好、处理效率高 | 投资大、运行成本高、不便管理 |
| 6 | MBR处理工艺 | 自动化程度高，出水水质好，施工周期短，污泥产量少 | 投资大、运行成本高、能耗高 |
| 7 | 人工湿地 | 工艺设备简单、运转维护管理方便、能耗低、工程基建低、运行费用低 | 占地面积大，表面径流的污水气味也会比较显著 |
| 8 | 稳定塘 | 易于建设、低成本 | 塘中水体污染物浓度过高易产生臭味和滋生蚊蝇、污泥不易排出和处理利用 |

针对非农村生活污水，本规划严禁将农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施内。对于需接入终端设施内的上述非农村生活污水，需进行有效的预处理，并经设计单位及第三方运维公司验收合格后方可接入农村生活污水治理设施内。

综合考虑眉县农村地区的经济水平、地质地势、污水水质情况、水质要求、后期维护管理情况等各方面情况，同时结合各乡镇现有设施各处理工艺的运行效果等，本规划建议眉县需要新建的农村生活污水治理应兼顾排水现状和规划目标、城村统筹，合理选择处理方式，位于重点区域等水环境敏感区的治理设施优先采用纳入处理，有尾水排放去向的，推荐采用复合“A/O生物接触氧化、A2/O生物接触氧化工艺”模式；无尾水排放去向的，即无法排入地表水体的，推荐采用“A/O生物接触氧化+人工湿地/稳定塘、A2/O+人工湿地/稳定塘、人工湿地”处理工艺。

针对各农户改厕后的化粪池上清液接入村集中污水处理设施时，因部分地区农户家出水污染物浓度较高，致人工湿地进水水质超标情况，推荐采用带有微动力设施的“A/O生物接触氧化+人工湿地/稳定塘、A2/O+人工湿地/稳定塘”模式。

具体到各新建污水站的工程设计、施工阶段，第三方服务单位可以根据详细的踏勘资料和施工的可行性对工艺选择进行必要的调整，工艺类型推荐采用但不限于上述几种。

6.2终端站点集中式污水处理提升改造工艺选择

1、原有人工湿地抗堵改造

堵塞是人工湿地运行的最主要问题。由于湿地进水浓度高和悬浮物多，或出水不畅遭受倒灌，运维管理不到位等，容易造成人工湿地堵塞。

水平潜流湿地填料按照水流方向，以大、中、小、中、大粒径级配铺设；垂直流湿地填料宜按水流方向，以从小到大的粒径级配铺设。水平潜流湿地填料按照水流方向，填料粒径分别为：Φ40、Φ25、Φ13、Φ25、Φ40；湿地填料表面宜铺设厚度100~200 mm，粒径5~8 mm的瓜子片。

2、A2/O工艺增建人工湿地或除磷填料滤池

适用于运行维护正常，COD和NH3-N均达标，TP略有超标。

具体做法是：通过在沉淀池后面增建一座具有除磷功能的人工湿地或填料滤池，实现TP的进一步去除。如果出水TP过高，需要采用化学除磷方式。

原有A2/O工艺宜改进或运行为具有脱氮除磷的厌氧+缺氧+好氧工艺，尽可能在生化池中大量去除TN和TP。增建的人工湿地和滤池要和周围环境相协调，具有TP去除功能的材料目前有石灰石、铁碳填料、改性沸石填料等，需经过专门设计使用。

3、A2/O工艺增设一体化处理装置

适用于污水处理过程运行维护正常，但COD和NH3-N严重超标，其中COD超出排放标准值大于40 mg/L、NH3-N超出排放标准值大于5 mg/L，TP略有超标，实际进水量大于设计量，用地空间受限的站点。

具体做法是：厌氧池和人工湿地保持不变；在沉淀池和人工湿地之间或人工湿地之后增设一个一体化处理装置。处理装置根据原水水质和出水标准，实现COD、NH3-N、TN和TP的进一步去除。

一体化处理装置选择应根据具体情况进行设计和运行。一般要求结合原A2/O池和人工湿地，充分利用原池的协同作用来实现更高效的脱氮除磷功能。目前一体化设备采用的工艺有：厌氧+缺氧+好氧（改良A2/O）、生物滤池、膜生物反应器（MBR）、膜传氧生物膜反应器（MABR）、除磷功能填料、复合填料等技术。设计时应因地制宜采用适用技术。

6.3分散式污水处理工艺

1、净化槽

①、适用范围

1）适用于1户至30户民用住宅粪便、厨房排水、洗衣排水和洗浴排水等生活污水和灰水的处理和净化。适用日处理规模为1~10m 3。

2）适用于住宅分散，远离城市污水处理厂，污水收集管网铺设

困难，前期投资过高的农村、城乡结合带、古建筑保护区、名胜风景区。

3）适用于城市污水收集盲区，如老城区、历史街区。

②、工艺流程

图6-5净化槽构造图

③、技术简介

净化槽，又称为一体化生物接触氧化槽，是一种人工强化生物处理的小型生活污水处理装置。

主要用在在排水管网不能覆盖、污水无法纳入集中处理设施进行统一处理的地区推广使用。净化槽里存在各种类型的微生物（细菌和原生动物），利用这些微生物对污染物质进行分解，达到净化污水的目的。小型净化槽采用FRP材质，在工厂批量生产，现场安装。

④、技术特点

1）技术成熟，可借鉴国内外成熟的生产制造、施工安装、运营维护经验。

2）工厂化规模生产，最大限度的保证了产品的质量稳定性，减少了传统处理方式现场大规模土方开挖、现场混凝土浇灌，工期长、建设质量不高，出水水质不稳定的弊端。

3）建设工期短，工厂化制造，现场整体吊装，大量减少复杂管网的铺设，建设周期1周，极大的缩短了建设周期。

4）占地面积小，出水稳定，可适应各种复杂的安装环境。

5）一体化设备，随着村庄和住宅的变迁，可挖出重复使用。

2、三格化粪池

三格化粪池是指由三格组成的化粪池，三个池的主要功能依次可命名为截留沉淀与发酵池（第一池）、再次发酵池（第二池）和贮粪池（第三池）。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进―步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一池显着减少。流人第三池的粪液―般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用，经过再次沉淀的粪液可供农田直接使用，或通过排水管网流入村集中污水处理或污水处理厂。

生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100～350mg/L，有机物浓度BOD5在100～400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50～200mg/L。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。出水水质一般在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准以下。

化粪池设计要求

化粪池分为一体成型化粪池、砖砌化粪池与预制钢筋混凝土化粪池。推荐优先采用达到质量标准要求的一体成型塑料化粪池。现有化粪池达不到标准要求的，需要进行更换和完善。

一体成型塑料化粪池可根据实际规模选购。钢筋混凝土化粪池的设计应符合《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）的有关规定。

化粪池的有效容积应保证粪便在第一池贮存20天，第二池贮存10天，第三池贮存30天。总容积不得小于1.5m3。第一、二、三池的容积比例为2：1：3。

一般情况下，农村自建房的化粪池大小以长2.7m，宽1.5m，深度为1.2m为宜。用的较多的结构一般为目字形结构。

图6-6三格化粪池典型结构

三格化粪池厕所具有结构简单，施工方便，经济适用，清洁卫生、厌氧发酵充分，粪便无害化处理效果好等优点。

3、均化/厌氧池

均化/厌氧池可采用下图所示结构设计。对于小规模的系统，可采用一体化的罐式或箱式容器，也可与后续的处理设备一体制造装配。

图6-7均化/厌氧池结构图

图6-7均化/厌氧池结构

有效水深1.5~3.0m。采用生物膜法处理后续处理单元时，有效水利停留时间不低于24小时。

池体可埋于地下，不占用土地，其上方覆土种植植物，美化环境。其中填充的填料应选择有利于微生物生长、比表面积大、耐腐蚀、不易堵塞，质量轻，易于安装或悬挂、价格低的材料。池壁、池底应做防渗处理。对池体进行密封，必要时可增加除臭装置，对产生的臭味气体进行原味除臭。

- 第7章管网系统提升改造分析

7.1管网问题分析

7.1.1管网质量性问题

对照相关标准核查管网是否存在以下缺陷与不足：

①摸查管渠的位置、连接关系、管线类型、流向、埋深、管径、管道长度、管内水深等；

②摸查管网功能性缺陷，是否存在倒灌、沉积、结垢、障碍物、残墙、坝头、树根、浮渣等现象；

③摸查管网结构性缺陷，是否存在错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、塌陷、倒坡、渗漏等问题；

④摸查检查井、接户井、排放口的结构是否完整、井内是否有积泥、固体垃圾；

⑤接户井是否预留接入口，以方便新建房屋接入；

⑥检查集水井是否有泥沙淤积；⑦根据地形和管道敷设深度，核查检查井选取是否合适。

7.1.2管网系统完善性问题

①核查管网是否理顺雨污排放系统，推行雨污分流，确保雨水尽量不进入污水管，污水不进入雨水管；

②摸查污水收集是否接管到户；

③污水管网是否独立收集；

④检查是否存在明沟、明渠污水外溢现象，是否实现污水收集暗管化；

⑤是否通过管网检测发现错接、漏接、混接管段，并整改管网；

⑥天台屋面水等是否作为雨水就近排放，没有接入污水管道，从而实现每个建筑物雨污分流；

⑦核查建筑排水立管、井盖等是否清晰、明确标注了“污水”、“雨水”字样，推行分类管理；

⑧核查农村集中处理村社污水管道是否与市政管网有效接驳，污水排水是否通畅；

⑨摸查现有建成管网是否存在大量外水进入（河道水、灌溉水、工地水、山水、自来水）；

⑩是否存在管网未有效连通，存在“断头管网”、“僵尸管网”现象；

⑪核查管网覆盖范围内是否有污水横流现象；

⑫检查村社周边环境是否得到改善；

7.2管网系统提升改造措施

7.2.1管网质量提升改造措施

管道质量提升改造首先要实现管道内污水收集和输送水流顺畅，其次要确保管道系统密闭，无污水和地下水渗漏。

1、管网功能性缺陷修复

功能性缺陷程度包括轻微缺陷（I级）、中等缺陷（II级）、严重缺陷（III级）、重大缺陷（IV级），根据摸查结果，需对已建管道进行功能性缺陷修复。

1）对于I、II级功能性缺陷，包括管道污水倒灌、沉积、结垢、

2）障碍物、残墙、坝根、树根、浮渣等现象，可采取人工清掏、水力清通、射水疏通等技术。

3）对于III、IV级功能缺陷采用换管或重建。

4）当管道淤塞严重、无法疏通时需要换管或重建。

5）检查井及化粪池中淤积物宜采用吸泥机、抓泥车等机械设备清掏；接户井淤积物宜采用人工清掏。

6）检查井、接户井及化粪池出现结构性问题，应进行翻修或重建。

7.2.2管网完善性提升改造措施

管网系统完善性提升改造主要通过雨污分流、混接改造、接管到户、独立收集（污水）等方法，提高污水处理设施进水浓度。

1、雨污分流

①、山坡地类型

村内现状排水管渠缺失，但具有较好的地形优势，推荐采用污水管和地面漫流的模式进行雨污水管网建设。在道路硬化前新建污水管，连接村内农户房屋，并集中排入村下游污水处理设施，或沿主要村道建设污水管道并集中到村内最低处；雨水则结合村内巷道硬地化工程，通过地面漫流方式，分散排入周围农地。当巷道内没有新建管道位置时，宜对现状明渠进行改造，理顺坡度，明渠暗管化。

②、平地类型

推荐采用分流制中的污水管和盖板渠（雨水），即把现状明渠改造为盖板渠，并沿村内巷道新建污水管，收集生活污水。

③、水网类型

采用污水管和地面漫流的收集模式进行建设，通过改造村户接户管污水排向，并沿主巷道新建污水管收集村户污水，雨水则通过内巷地面漫流入河道水体。新建管道的管材优先选用钢筋混凝土管。

2、混接改造

①、漏接，错、混接管渠

（1）对于漏接的排放口或污染源，需新建管道接入污水收集系统。

（2）对于农村生活污水管网系统内错、混接的管道，采用在连接雨水或者污水收集干管前，截断错、混接的支管，重新接入相应的雨水、污水管道。

②、建筑排水立管标识

建筑排水立管安装完成后，应在距地面1m的高度处喷涂“雨”、“污”字样，注明立管的性质，可以颜色区分。

③、井盖标识

将井盖清晰、明确地标识上“污水”、“雨水”字样，工程验收时应着重核实。

7.3污水管网提升改造技术要点

（1）接户管：农户生活污水应做到“应接尽接”，农户室内和院内设施应按现行《建筑给水排水设计规范》GB50015要求进行改造。

（2）化粪池：未设置化粪池的，应新建化粪池，按相应规范实施。对于废弃的化粪池，要进行砂石填埋等无害化处理。

（3）隔油池：应按照《农家乐、民宿餐饮污水隔油技术指南》要求建设改造隔油池。油渣应妥善安全处置。

（4）检查井：管道交汇处、转弯处、跌落处、管径改变处及直线管段相隔一定距离处应设置检查井，间距一般为20～40m，最大间距不超过40m，便于后期维护检修。已有检查井，可根据运维情况判断，是否增设检查井。

（5）污水管道：应按照《室外排水设计规范》GB50014、《陕西省城镇污水处理规范化管理考核办法（试行）的通知》等等要求建设改造污水管网。

（6）纳入处理：应结合排水现状和规划目标，城乡统筹，宜优先采用纳入处理。

（7）调节池和调蓄池：根据农村生活污水水量和水质变化大的特点，宜设置相应的调节池。

第8章农村生活污水规划建设内容

根据对眉县86个行政村的实际勘察调研，本规划所涉及的提升改造计划主要分为两大类：一是针对已建的27农村生活污水处理站点和农村生活污水纳入项目现存问题，对运行状态不佳的站点实施分期分步改造，具体措施可分为纳入、提升改造、保留三类；二是针对目前无污水处理设施的村庄进行站点新增。结合各乡镇行政村污水处理实际情况，本次规划中农村生活污水治理工程提升改造主要包括提升改造站点8个、新建人工湿地站点212个、新增纳入项目9个及其他零星工程。而且随着城镇化等各项工作的推进，新建农村污水处理设施的可能性会很小，提升改造的任务将转移到对已建农村污水处理设施以及管网的品质升级和日常管理。

表8-1 眉县（2020年-2030年）规划农村生活污水规划建设内容一览表

| 序号 | 镇（街道） | 行政村 | 行政村 |  | 现有集中式污水处理设施 |  | 规划集中式污水处理设施终端数 |  | 规划管网长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总户数 | 总人数 | 数量 | 受益人数 | 数量 | 受益人数 |  |
| 1 | 横渠镇 | 横渠村 | 1730 | 6920 | 1 | 600 | 4 | 4500 | 2.5 |
| 2 |  | 豆家堡村 | 710 | 2908 | 1 | 876 | 1 | 312 | 2.85 |
| 3 |  | 古城村 | 1287 | 5266 | 1 | 1050 | 6 | 5266 | 8.2 |
| 4 |  | 万家塬村 | 1032 | 4271 | 0 | 0 | 4 | 2360 | 3.2 |
| 5 |  | 河滩村 | 657 | 2575 | 0 | 0 | 3 | 2050 | 15 |
| 6 |  | 土岭村 | 535 | 2350 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 8 |
| 7 |  | 文谢村 | 443 | 1905 | 1 | 350 | 1 | 450 | 4.5 |
| 8 |  | 红祥村 | 910 | 3760 | 0 | 0 | 4 | 2979 | 3.8 |
| 9 |  | 武家堡村 | 510 | 2054 | 0 | 0 | 2 | 860 | 5.6 |
| 10 |  | 青化村 | 725 | 3058 | 0 | 0 | 1 | 3058 | 18 |
| 11 |  | 风池村 | 750 | 3109 | 0 | 0 | 4 | 2900 | 5.3 |
| 12 |  | 石马寺村 | 620 | 2404 | 0 | 0 | 2 | 1376 | 3.5 |
| 13 |  | 西寨村 | 668 | 2510 | 0 | 0 | 3 | 1593 | 12 |
| 14 |  | 金河村 | 697 | 2788 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 3.2 |
| 15 |  | 曹梁村 | 851 | 3610 | 0 | 0 | 3 | 3500 | 4.2 |
| 16 |  | 李魏村 | 556 | 2330 | 0 | 0 | 2 | 1860 | 6 |
| 17 | 槐芽镇 | 保安堡村 | 1323 | 5273 | 1 | 4019 | 5 | 1254 | 4.7 |
| 18 |  | 肖里沟村 | 769 | 2994 | 0 | 0 | 1 | 2994 | 1 |
| 19 |  | 西街村 | 728 | 2694 | 0 | 0 | 1 | 1060 | 0.5 |
| 20 |  | 红崖头村 | 778 | 3051 | 1 | 400 | 3 | 1730 | 4.2 |
| 21 |  | 柿林村 | 1029 | 3867 | 0 | 0 | 1 | 1091 | 5 |
| 22 |  | 槐西村 | 1115 | 4235 | 1 | 1300 | 3 | 2200 | 3.6 |
| 3 | 汤峪镇 | 汤峪村 | 1370 | 5500 | 1 | 960 | 3 | 3200 | 8.5 |
| 24 |  | 楼观塬村 | 565 | 2069 | 0 | 0 | 3 | 1075 | 4.2 |
| 25 |  | 屯庄村 | 678 | 2740 | 0 | 0 | 3 | 2720 | 16.5 |
| 26 |  | 梁村 | 570 | 2220 | 0 | 0 | 2 | 1760 | 9.2 |
| 27 |  | 钟吕坪村 | 1133 | 4556 | 0 | 0 | 3 | 2616 | 3.7 |
| 28 |  | 屈刘堡村 | 846 | 3640 | 0 | 0 | 1 | 3640 | 5.7 |
| 29 |  | 八庄村 | 460 | 1910 | 0 | 0 | 3 | 1600 | 4 |
| 30 |  | 羊讲村 | 1114 | 4177 | 0 | 0 | 6 | 3800 | 4.3 |
| 31 |  | 豆家河村 | 908 | 3541 | 0 | 0 | 1 | 3540 | 8 |
| 32 |  | 郝口坡村 | 784 | 3065 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 4.7 |
| 33 |  | 小法仪村 | 712 | 3122 | 0 | 0 | 1 | 534 | 9.8 |
| 34 |  | 新联村 | 931 | 3988 | 0 | 0 | 3 | 1270 | 2.35 |
| 35 | 金渠镇 | 金渠村 | 1364 | 5553 | 0 | 0 | 1 | 4200 | 3.7 |
| 36 |  | 范家寨村 | 1122 | 4497 | 0 | 0 | 4 | 3600 | 3.3 |
| 37 |  | 田家寨村 | 513 | 2219 | 1 | 1500 | 2 | 600 | 0.3 |
| 38 |  | 蔡家崖村 | 542 | 2320 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 2 |
| 39 |  | 河底村 | 671 | 2521 | 0 | 0 | 2 | 1600 | 4.1 |
| 40 |  | 教坊村 | 550 | 2236 | 0 | 0 | 1 | 2010 | 10 |
| 41 |  | 红星村 | 612 | 2536 | 0 | 0 | 2 | 1700 | 3.6 |
| 42 |  | 年第村 | 975 | 3909 | 0 | 0 | 4 | 3390 | 2.58 |
| 43 |  | 八寨村 | 869 | 3288 | 0 | 0 | 2 | 3288 | 3.2 |
| 44 |  | 枣林村 | 860 | 3441 | 0 | 0 | 3 | 3345 | 3.6 |
| 45 |  | 宁渠村 | 1080 | 4150 | 0 | 0 | 3 | 3800 | 6 |
| 46 | 齐镇 | 齐镇村 | 1620 | 6684 | 0 | 0 | 2 | 6600 | 12 |
| 47 |  | 三星村 | 859 | 3259 | 0 | 0 | 5 | 2880 | 0 |
| 48 |  | 齐西村 | 632 | 2614 | 1 | 600 | 4 | 1540 | 6 |
| 49 |  | 凉阁村 | 1000 | 3780 | 0 | 0 | 4 | 2680 | 20 |
| 50 |  | 官亭村 | 733 | 3006 | 0 | 0 | 3 | 2700 | 24.5 |
| 51 |  | 党家寨村 | 670 | 2623 | 1 | 300 | 3 | 1620 | 4.7 |
| 52 |  | 上庙村 | 580 | 2138 | 0 | 0 | 2 | 2138 | 3.2 |
| 53 |  | 南寨村 | 1635 | 6439 | 1 | 240 | 5 | 3870 | 26 |
| 54 |  | 斜峪关村 | 808 | 3116 | 0 | 0 | 4 | 1800 | 4.4 |
| 55 | 营头镇 | 和平村 | 523 | 2031 | 1 | 800 | 2 | 910 | 3.5 |
| 56 |  | 营头村 | 791 | 3047 | 0 | 0 | 3 | 2110 | 2.7 |
| 57 |  | 黄家村 | 652 | 2511 | 0 | 0 | 4 | 2200 | 4.3 |
| 58 |  | 第二坡村 | 568 | 2236 | 0 | 0 | 3 | 1530 | 5.6 |
| 59 |  | 红河谷村 | 1152 | 4108 | 2 | 1400 | 6 | 1336 | 7.2 |
| 60 |  | 万霞村 | 1153 | 4341 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 3.7 |
| 61 |  | 新河村 | 484 | 1968 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 3.5 |
| 62 | 首善街道办事处 | 西关村 | 810 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 0 |
| 63 |  | 通远村 | 825 | 3225 | 0 | 0 | 2 | 2300 | 7.5 |
| 64 |  | 三寨村 | 839 | 3494 | 1 | 487 | 1 | 1463 | 6 |
| 65 |  | 北兴村 | 875 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 3509 | 0 |
| 66 |  | 三和村 | 728 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 2772 | 7.1 |
| 67 |  | 王长官寨村 | 1030 | 4240 | 0 | 0 | 3 | 2800 | 15 |
| 68 |  | 第五村 | 960 | 3766 | 1 | 410 | 2 | 2500 | 10 |
| 69 |  | 五坳村 | 467 | 1891 | 1 | 300 | 0 | 1891 | 0 |
| 70 |  | 东四新村 | 1081 | 4505 | 0 | 0 | 2 | 1491 | 8 |
| 71 |  | 联丰村 | 1192 | 4527 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 3.3 |
| 72 |  | 葫芦峪村 | 561 | 2205 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2.5 |
| 73 |  | 岳北村 | 1038 | 4012 | 0 | 0 | / | 4000 | 5 |
| 74 | 常兴镇 | 尧柳村 | 825 | 3359 | 0 | 0 | 3 | 2620 | 18 |
| 75 |  | 郭何村 | 635 | 2640 | 0 | 0 | 2 | 2410 | 8 |
| 76 |  | 安刘塬村 | 565 | 2270 | 0 | 0 | 2 | 1260 | 5.5 |
| 77 |  | 汶家滩 | 858 | 3300 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 15 |
| 78 |  | 马家村 | 810 | 3040 | 0 | 0 | / | 2800 | 7 |
| 79 |  | 杨家村 | 1259 | 4471 | 0 | 0 | 4 | 3650 | 14 |
| 80 |  | 北渭村 | 882 | 3487 | 0 | 0 | 3 | 3435 | 11 |
| 81 |  | 常兴村 | 858 | 3741 | 0 | 0 | / | 3741 | 0.46 |
| 82 |  | 北塬村 | 784 | 2984 | 1 | 350 | 4 | 2500 | 10 |
| 83 |  | 渭滨新村 | 1007 | 4298 | 2 | 1000 | 2 | 2500 | 10.8 |
| 84 |  | 武安新村 | 836 | 3439 | 2 | 1000 | 2 | 2200 | 7 |
| 85 |  | 河祁村 | 970 | 3969 | 1 | 440 | 2 | 3529 | 18 |
| 86 |  | 石莲寺村 | 1147 | 5021 | 3 | 1500 | 2 | 2900 | 28 |

近期建设计划

农村污水近期重点建设村庄列表如下：

表8-2  近期规划建设重点村庄明细

| 序号 | 街道乡镇 | 近期重点建设村庄 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首善街道办事处 | 岳北村、第五村、联丰村、通远村、王长官寨、三和村、西关村、北兴村 |
| 2 | 横渠镇 | 土岭村、河滩村、红祥村、金河村、古城村、风池村、文谢村、横渠村 |
| 3 | 槐芽镇 | 西街村、肖里沟村、槐西村 |
| 4 | 营头镇 | 红河谷村、新河村、营头村、黄家村 |
| 5 | 汤峪镇 | 小法仪村、新联村、屯庄村、郝口坡村、汤峪村 |
| 6 | 常兴镇 | 武安新村、河祁村、北渭村、常兴村、渭滨新村、石莲寺村 |
| 7 | 金渠镇 | 红星村、年第村、八寨村、枣林村、金渠村、宁渠村、河底村 |
| 8 | 齐镇 | 齐镇村、三星村、齐西村、官亭村、党家寨村、上庙村 |

备注：近期规划内容可根据实际建设情况进行适当调整。

本次规划建议针对部分行政村整村开展试点农村生活污水收集处理工作，分期分批，梯次推进，探索适合当地实际的生活污水城乡统筹治理、有效管控的技术、模式。在农村生活污水乱排乱放得到有效管控的基础上，推进试点示范村逐步实现全县生活污水治理管控的全覆盖。

第9章设施运行管理

9.1管理组织架构

为确保眉县农村生活污水治理设施按设计标准正常运转，进一步加强全市农村生活污水治理设施运维长效管理，发挥农村生活污水治理设施的效益，持续改善城村水环境和农村人居环境。根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》的要求，建立县（区）、村镇（街道）、行政村、农户、第三方的“五位一体”农村生活污水治理设施运行维护管理体系。

图9-1 五位一体运维管理框架图

眉县已建立以眉县人民政府为农村生活污水处理设施运维管理的责任主体、各村镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体和第三方专业运维服务机构为服务主体“五位一体”的运维管理模式。各个主体职责如下：

9.1.1县域层面

眉县人民政府作为统筹主体，因地制宜，深入基层开展调研工作，与村镇规划等衔接，制定好新农村生活污水治理规划，实施项目整合、资源整合，做到规划引领、统筹兼顾、协同推进，避免重复建设、资金浪费，提高人、财、物使用效率。进一步推行截污纳管工程，改造好农村厕所，采取多元化农村污水处理模式，如接入市政管网模式、一体化设备处理模式等。发改、住建、自然资源、卫生、农业、旅游、宣传、供电、公安、市场监管、督查室等部门要按照各自职责积极协助做好农村污水处理设施运维管理工作，确保政府工程实施绩效。加强对治理设施运行维护相关管理部门和村镇政府（街道办事处）的工作考核，建立资金筹措机制，明确运行维护资金。

9.1.2村镇层面

各村（镇）街道负责辖区内所有农村治污设施的登记造册，相关档案的收集和归档；建立本村镇辖区内村（镇）街道、村两级农村治污设施监督监管体系，落实具体责任人及工作职责；制定村（镇）街道对村级组织运维管理的考核办法；定期组织村（镇）街道专管员和村级巡查监督员进行业务培训，提高设施运维监督管理业务能力；通过开展科普宣传等多种形式，提高和普及农村群众有关农村污水处理设施运行维护的认知水平，倡导“农村污水处理设施运行维护从我做起”的良好社会风尚；与第三方专业运维服务机构书面办理农村污水处理设施设备运维移交工作。加强设施运行日常巡查，或配合第三方运维公司开展检测、设备维修等工作。

9.1.3村级层面

村级组织切实做好接户设施为维护管理工作；落实村级巡查监督员的责任职责；加强对设施运行日常巡查监督，做到“村级不定时自查”、“联村干部周查”、“生态办月查”、“综合巡查组巡查”、“前端、终端运维员互查”。配合村（镇）政府对运行维护单位维护工作的监督，协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。宣传、劝导、监督农户做好庭自家化粪池、接户管、户用检查井的日常清掏及周边环境卫生；协调建设过程中的政策问题，加强对农户农村生活污水处理知识普及教育，对自家化粪池、水封井、存水弯维护较好的农户给予奖励，树立模范，对私自破坏农村生活污水治理设施、乱接雨水、私占的进行批评、处罚教育。做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。

9.1.4户级层面

农户应主动学习新农村生活污水治理知识，充分认识到生活污水治理的必要性和紧迫性，形成“我要治”观念，提升主体意识和积极性。主动检查自家养殖废水、厕所废水、厨房废水、洗涤废水、洗浴废水等五水接入状况；做好自家接户井、化粪池、接户管的日常疏通清掏及周边环境卫生；自觉爱护农村生活污水治理设施，及时上报农户自家化粪池、接户管、户用检查井等渗漏、堵塞和破损情况；配合做好治理设施的维修、养护工作。

9.1.5运维机构层面

第三方专业运维服务机构要将服务下沉，在所在片区的村（镇）街道设立运维工作站，并设立24小时抢修、投诉服务电话，运维工作站则根据区域农户规模，配备服务人员，进行全天候、坐班式服务。针对污水排放量大、运维难度大的村落，重拳出击实施“一次清理”。运维人员一对一指导对化粪池进行规范化清理。污水处理设施定期进行巡检及清理疏通；对出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录和设施运行记录；做好污水处理终端系统及其配套机电设施的运行维护，并负责终端机电设施故障维修；对出现影响污水处理设施正常运行的问题，应当尽快修复解决，并及时报告行政村、村镇（街道）和相关部门。

9.2运维管理总体布局及规划

根据农村生活污水治理运维现状、镇总体规划以及村庄规划定位、集聚程度、社会经济发展情况等，确定农村生活污水处理设施运维管理规划布局，结合中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》等文件要求，对规模较大的，运用市场机制，以政府购买服务方式委托第三方管理维护，提高管护水平和设施运行效率；对分散处理的，应发挥村级责任主体作用，落实管护责任人，建立政府扶持、村级自筹和社会支持的管护经费保障机制，确保污水治理设施正常运行；对纳入城镇集中污水处理厂的农村生活污水治理设施，归入城镇污水处理厂运行维护管理体系。对于具备进厂处理条件的，优先纳入城镇污水处理系统，部分环境容量较大、污水成分简单、人口少且居住分散的村庄，则尽可能选用分户、联户处理模式，实现后期低维护或免维护。

为彻底治理农村生活污水，确保治理工程符合“三确保”要求，即“确保质量为先、确保建好管用、确保群众满意”。开展标准化运行维护管理试点，做到“设施硬件达标”、“出水水质达标”和“日常运维达标”，以点带面提升农村生活污水治理设施标准化运维管理水平，建成网格覆盖全面、群众知晓率高、过程畅通高效的村级污水运维的“全效体系”。

“三分建设，七分管理”，长效运维管理是污水治理工作成败的关键，实现“一次投入、长期有效”，关键取决于长效运维管理水平状况。各村镇（街道）应遵循“五位一体”的管理体制中的工作职责，担运维管理的管理主体责任，监督各行政村、农户按各自职责开展日常运行维护管理，运维公司应承担运维管理的主要服务责任，遵循运维管理导则开展运维工作，做好人、料、机、法、环的有机结合。

9.2.1合理确定设施运行模式

根据眉县各村镇区域规划面积、生活污水处理设施技术工艺和分布情况等，确定设施运维分区范围和管理模式，必须统筹兼顾、因地制宜、分类指导，采用多元化、符合当地实际情况的运维管理模式与措施。

建立以市、村镇街和行政村、自然村各负其责的运维管理体系，以第三方专业运维服务为主，村镇自行运维为辅的运维体系，以及委托第三方水质检测机构监测和环保部门监督性监测的运维效果水质监测体系，全面确保处理设施正常运行。对于集中式污水处理设施由政府通过招标竞争性谈判确定具备相关资质的中标单位，具体负责村镇污水治理的运维工作；分散处理设施由行政村指定专人进行日常巡视管理，并采取连片的方式，委托第三方定期进行专业运营维护；对所处位置偏远、居住分散等不能实现连片运维管理的，可以采取自行运维方式。另外，运维管理的设施应包括处理设施和配套管网系统，将两个系统合并管理，保障两套系统要同时正常有条不紊的进行，降低管理过程中协调和沟通的时间成本。

9.2.2规范设施运维模式

农村生活污水处理设施的运维属于特殊专业领域，需要具有资质和专业服务能力的第三方运维公司来进行。农村生活污水处理设施“三分建设、七分管护”，由于面广量大，应通过信息化手段提高服务能力，积极依托数字化服务网络系统和监控平台，开展农村生活污水治理工程出水水质的监管，以提高工作的准确性和高效性。

根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347）的要求，建立健全的设施维护管理制度。农村生活污水处理设施运营维护期间，需对农村生活污水管道及附属物做定期检修排查，清理处理设施且做好运维记录。每周至少开展1次现场终端、管网、检查井的巡查养护，按要求对农村污水处理设施（污水管网、污水处理装置、人工湿地等）进行检查清理、维护、维修等工作，保证其正常运行并做好巡查记录。对日处理能力20吨以上或受益农户100户以上的终端设施每月检测1次，对日处理能力10吨至20吨的终端设施每2月检测1次。

农村生活污水治理设施点多面广，运维过程中应将管线链接畅通情况查看、污泥杂质清除、设备周边环境等技术性要求相对较低的基本维护工作，交由当地村民负责，其余专业技术性工作由专业运维人员在其所负责的区域间兼顾。接户井及以外的户外管网系统和运行设备故障或者监控故障则由运维公司进行专业化维修和保养。第三方专业运维机构应定期对村镇、村庄工作人员和农户等参与污水处理设施运维的人员开展技术管理培训，提高规范化水平的同时，提升农户对农村污水治理的环保意识。

9.2.3完善建设和运维机制

坚持以用为本，建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。农村生活污水处理设施工程的设计和建设应根据村庄地形、房屋分布、人口数量、经济发展水平等因素，因地制宜、科学规划、分类指导，并采用经济有效、简单易行、节约资源、工艺可靠并能与当地自然环境高度融合的污水处理技术，使生活污水无害化资源化处理、达标排放。如对于撤并村、人口较少、分布较散的村庄，在出水达标情况下，考虑保持原状或单户处理，不纳入截污纳管集中收集工程。推行截污纳管工程与农村厕所改造工作相结合，采取合适合理的污水处理模式。

明确农村生活污水处理设施的产权归属、运维资金渠道和运维责任单位，推动建立有制度、有标准、有经费、有队伍、有监督的运行维护管理机制。鼓励有条件的地区，探索建立污水处理受益企业和农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。

9.2.4建立运维管理评价及考核体系

运维公司应建立健全管理体系，特别是安全和质量保障体系，确保污水处理设施运维的安全和质量。应按照设施运行要求和管理要求，对治理设施进行科学的运维管理，确保治理设施正常运行，不断提高污水处理率、设施负荷率和出水水质达标率，及时反馈检测结果，对异常检测结果应及时报告。同时，对运维资料进行建档管理，做好运维管理的信息报送和公众服务工作，配备必要的设备及工作人员，保证治理设施运维工作的正常开展。

根据“五位一体”运维管理体系的要求，眉县相关部门及村镇等各级管理组织不定期对污水处理设施和出水水质等相关指标抽查监测，按照各自的职责做好监督、指导和评估考核工作，将管理模式、资金渠道、考核评价和奖励措施等内容全部条款化、制度化，为农村污水处理设施长效运维管理提供有力的制度保障。

9.3环境监管

9.3.1完善运维监管制度

设施运维主管部门应当建立污水处理信息监管系统，实行信息化管理方式，并实现信息互联互通、资源共享，并对城镇污水处理设施下达包括水质、水量和污泥处理处置等年度运行指标。第三方服务机构或村、镇等运营责任方应对其所负责的污水处理设施建档入库，定期对对设施运行情况进行自查，可以自行组织，也可委托第三方机构进行，及时收集整理运行维护、定期检查、水质监测、污染物减排、设施维修保养等基础数据，将数据及时上报主管部门。主管部门应当对城镇污水处理设施的进出水质、污泥泥质和大气污染物排放浓度进行监督性监测，并将监督检查情况反馈至相关单位，建立监管档案。加强对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测，水质符合《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）的相关标准要求。

9.3.2督查及奖惩制度

根据新制定《乡村生活污水治理设施运行维护管理办法（修订）》，加强对第三方运维公司进行运维工作的考核与监督。督查处置。对督查中发现的问题按照“分级处理”原则，处理方式包括督查通报、督查整改通知、约谈告诫等。每次督查结束后下发督查通报。督查整改通知下发至相关村镇街道或第三方运维单位，限期整改。对连续两次不及时整改，由县运维办出面约谈告诫村镇街道运维主管部门和第三方运维单位。仍未有实质性改变的，在全县通报批评并上报县政府。各村镇街道和第三方运维单位应高度重视日常督查工作，及时反馈，落实整改措施，并在规定时间内解决有关问题。督查结果将作为眉县农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核重要依据。

第10章工程估算与资金筹措

10.1投资估算编制说明

①《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建标[1996]628号）；

②《水电工程设计概算编制规定、费用构成及概(估)算费用标准(2013年版)》；

③《陕西省建筑、装饰、安装、市政工程消耗量定额基价表》；

④《陕西省建筑工程计价定额》；

⑤《陕西省建筑安装工程费用定额》；

⑥《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

⑦《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发[2013]130号）；

⑧《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）；

⑨《小城镇污水处理工程建设标准》（建标[2010]224号）；

⑩其他参考相关工程或询价。

10.2工程估算

本规划工程投资包括黑臭水体治理、污水处理设施建设、管网建设和改厕四部分。建设投资包括污水处理站的建设，涵盖处理设施接户、管网和污水处理设施建设和设施建设直接相关的直接费用，不包含土地费用、政策处理费用和其它非直接费用。

经估算，眉县农村生活污水治理专项规划（2020-2030），项目工程总投资（工程总直接费用）约为36185.86万元。

1、近期规划建设投资

近期规划治理行政村47个，受益户数为31782户，受益人口为127129人。近期投资估算（工程直接费用）约为18826.47万元，其中：黑臭水体改造投资为52.66万元，改厕投资2596.85万元，管网完善投资7756.32万元，污水处理设施投资4401.24万元，运维投资4019.4万元。

2、远期规划建设投资

近期规划治理行政村36个，受益户数为21202户，受益人口为84810人。远期投资估算（工程直接费用）约为17359.39万元，其中：黑臭水体改造投资为52.66万元，改厕投资2596.85万元，管网完善投资7756.32万元，污水处理设施投资2934.16万元，运维投资4019.4万元。

10.2.1黑臭水体治理投资估算

本次规划根据眉县实际黑臭水体类型，主要为沟渠与塘，建议采用敷设截污管、河道清淤及生态修复来进行治理。规划近期按照50%的覆盖率进行治理，按照目前底泥清淤和处置的成本120元/立方米，截污管道按照260元/米计算，黑臭水体治理投资估算详细见下表：

表10-1 黑臭水体治理一览表

| 序号 | 乡镇或街道社区 | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积(m²) | 治理方式 | 投资估算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首善街道 | 葫芦峪村1组西北角-8组东北角 | 沟渠 | 132 | 清淤+截污 | 10.216 |
| 2 | 首善街道 | 东四新村2组排污井周边 | 塘 | 420 | 清淤+截污 | 10.24 |
| 3 | 首善街道 | 北兴村1组张载路西侧50米 | 塘 | 460 | 清淤+截污 | 10.72 |
| 4 | 营头镇 | 新河村三组十字 | 沟渠 | 56 | 清淤+截污 | 5.504 |
| 5 | 槐芽镇 | 柿林村7组丁字路南口 | 沟渠 | 32 | 清淤+截污 | 6.416 |
| 6 | 槐芽镇 | 保安堡村5组村头50米 | 沟渠 | 400 | 清淤+截污 | 12.8 |
| 7 | 横渠镇 | 豆家堡村豆永安门前 | 沟渠 | 30 | 清淤+截污 | 6.34 |
| 8 | 横渠镇 | 风池村九组涝池 | 塘 | 300 | 清淤+生态修复 | 5.6 |
| 9 | 汤峪镇 | 豆家河六组 | 沟渠 | 400 | 清淤+截污 | 12.8 |
| 10 | 汤峪镇 | 楼观塬村2组-8组 | 沟渠 | 200 | 清淤+截污 | 9 |
| 11 | 金渠镇 | 红星村1组村口寻发良门前 | 沟渠 | 18 | 清淤+截污 | 5.542 |
| 12 | 横渠镇 | 李魏村马伟屋前5米 | 沟渠 | 520 | 清淤+截污 | 10.14 |
| 合计 |  |  |  | 2968 | / | 105.318 |

根据数据计算眉县县域内黑臭水体投资预估为：105.318万元。近期5年内眉县县域内黑臭水体治理按照整个眉县县域内50%投资估算，则本次规划近期内的黑臭水体治理预估投资为52.66万元。

10.2.2农村改厕投资估算

近期眉县各村镇厕所改造对未完成的村镇进行改造，近期规划考虑时间节点，本次规划按照50%的覆盖率进行改造。本次规划改厕投资估算详细见下表。

表10-2 眉县农村厕所改造投资估算表

| 序号 | 镇（乡） | 行政村 | 户数 | 人口 | 投资估算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横渠镇 | 横渠村 | 812 | 3246 | 81.15 |
| 2 |  | 豆家堡村 | 167 | 702 | 16.7 |
| 3 |  | 古城村 | 585 | 2397 | 58.45 |
| 4 |  | 万家塬村 | 458 | 1904 | 45.8 |
| 5 |  | 河滩村 | 316 | 1238 | 31.6 |
| 6 |  | 土岭村 | 258 | 1135 | 25.75 |
| 7 |  | 文谢村 | 155 | 687 | 15.5 |
| 8 |  | 红祥村 | 420 | 1740 | 42 |
| 9 |  | 武家堡村 | 218 | 883 | 21.8 |
| 10 |  | 青化村 | 318 | 1394 | 31.75 |
| 11 |  | 风池村 | 373 | 1545 | 37.25 |
| 12 |  | 石马寺村 | 310 | 1202 | 31 |
| 13 |  | 西寨村 | 319 | 1195 | 31.9 |
| 14 |  | 金河村 | 321 | 1284 | 32.1 |
| 15 |  | 曹梁村 | 326 | 1405 | 32.55 |
| 16 |  | 李魏村 | 218 | 925 | 21.8 |
| 17 | 槐芽镇 | 保安堡村 | 67 | 257 | 6.65 |
| 18 |  | 肖里沟村 | 135 | 497 | 13.45 |
| 19 |  | 西街村 | 348 | 1281 | 34.75 |
| 20 |  | 红崖头村 | 166 | 632 | 16.55 |
| 21 |  | 柿林村 | 157 | 504 | 15.7 |
| 22 |  | 槐西村 | 443 | 1658 | 44.25 |
| 3 | 汤峪镇 | 汤峪村 | 470 | 1890 | 47 |
| 24 |  | 楼观塬村 | 233 | 835 | 23.25 |
| 25 |  | 屯庄村 | 339 | 1370 | 33.9 |
| 26 |  | 梁村 | 205 | 790 | 20.5 |
| 27 |  | 钟吕坪村 | 467 | 1878 | 46.65 |
| 28 |  | 屈刘堡村 | 423 | 1820 | 42.3 |
| 29 |  | 八庄村 | 230 | 955 | 23 |
| 30 |  | 羊讲村 | 487 | 1809 | 48.7 |
| 31 |  | 豆家河村 | 454 | 1771 | 45.4 |
| 32 |  | 郝口坡村 | 342 | 1333 | 34.2 |
| 33 |  | 小法仪村 | 356 | 1561 | 35.6 |
| 34 |  | 新联村 | 466 | 1994 | 46.55 |
| 35 | 金渠镇 | 金渠村 | 539 | 2205 | 53.9 |
| 36 |  | 范家寨村 | 289 | 1159 | 28.85 |
| 37 |  | 田家寨村 | 67 | 350 | 6.65 |
| 38 |  | 蔡家崖村 | 136 | 620 | 13.6 |
| 39 |  | 河底村 | 286 | 1061 | 28.55 |
| 40 |  | 教坊村 | 235 | 958 | 23.5 |
| 41 |  | 红星村 | 106 | 468 | 10.6 |
| 42 |  | 年第村 | 338 | 1355 | 33.75 |
| 43 |  | 八寨村 | 360 | 1344 | 35.95 |
| 44 |  | 枣林村 | 187 | 749 | 18.7 |
| 45 |  | 宁渠村 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 齐镇 | 齐镇村 | 735 | 3042 | 73.5 |
| 47 |  | 三星村 | 422 | 1600 | 42.2 |
| 48 |  | 齐西村 | 316 | 1307 | 31.6 |
| 49 |  | 凉阁村 | 350 | 1290 | 35 |
| 50 |  | 官亭村 | 317 | 1303 | 31.65 |
| 51 |  | 党家寨村 | 335 | 1312 | 33.5 |
| 52 |  | 上庙村 | 240 | 869 | 24 |
| 53 |  | 南寨村 | 658 | 2580 | 65.75 |
| 54 |  | 斜峪关村 | 154 | 558 | 15.4 |
| 55 | 营头镇 | 和平村 | 219 | 901 | 21.85 |
| 56 |  | 营头村 | 246 | 924 | 24.55 |
| 57 |  | 黄家村 | 326 | 1256 | 32.6 |
| 58 |  | 第二坡村 | 164 | 638 | 16.4 |
| 59 |  | 红河谷村 | 576 | 2054 | 57.6 |
| 60 |  | 万霞村 | 577 | 2171 | 57.65 |
| 61 |  | 新河村 | 131 | 538 | 13.05 |
| 62 | 首善街道办事处 | 西关村 | 345 | 1397 | 34.5 |
| 63 |  | 通远村 | 363 | 1413 | 36.25 |
| 64 |  | 三寨村 | 416 | 1731 | 41.55 |
| 65 |  | 北兴村 | 388 | 1555 | 38.75 |
| 66 |  | 三和村 | 364 | 1530 | 36.4 |
| 67 |  | 王长官寨村 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |  | 第五村 | 380 | 1483 | 38 |
| 69 |  | 五坳村 | 124 | 506 | 12.35 |
| 70 |  | 东四新村 | 141 | 653 | 14.05 |
| 71 |  | 联丰村 | 531 | 2004 | 53.1 |
| 72 |  | 葫芦峪村 | 281 | 1103 | 28.05 |
| 73 |  | 岳北村 | 159 | 566 | 15.9 |
| 74 | 常兴镇 | 尧柳村 | 379 | 1543 | 37.85 |
| 75 |  | 郭何村 | 234 | 984 | 23.35 |
| 76 |  | 安刘塬村 | 253 | 1015 | 25.25 |
| 77 |  | 汶家滩 | 44 | 110 | 4.4 |
| 78 |  | 马家村 | 216 | 764 | 21.6 |
| 79 |  | 杨家村 | 230 | 636 | 22.95 |
| 80 |  | 北渭村 | 441 | 1744 | 44.1 |
| 81 |  | 常兴村 | 39 | 311 | 3.9 |
| 82 |  | 北塬村 | 57 | 152 | 5.7 |
| 83 |  | 渭滨新村 | 314 | 1389 | 31.35 |
| 84 |  | 武安新村 | 218 | 920 | 21.8 |
| 85 |  | 河祁村 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |  | 石莲寺村 | 399 | 1811 | 39.85 |
| 合计 |  |  | 25969 | 103631 | 2596.85 |

近期5年内眉县县域内农村厕所改造按照整个眉县县域内未完成改厕项目的50%覆盖率的投资为2596.85万元。

10.2.3管网投资估算

本次管网规划分为两种，一种是对未进行污水处理终端建设的村镇投资估算，一种是对已建成污水处理终端的村镇进行提升改造，根据市场管网单价260元/m计算。

表10-3 各村镇规划管网投资估算表

| 序号 | 镇（街道） | 行政村 | 规划管网长度（Km） | 投资单价(元/m) | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横渠镇 | 横渠村 | 2.5 | 260 | 65 |  |
| 2 |  | 豆家堡村 | 2.85 | 260 | 74.1 |  |
| 3 |  | 古城村 | 8.2 | 260 | 213.2 |  |
| 4 |  | 万家塬村 | 3.2 | 260 | 83.2 |  |
| 5 |  | 河滩村 | 15 | 260 | 390 |  |
| 6 |  | 土岭村 | 8 | 260 | 208 |  |
| 7 |  | 文谢村 | 4.5 | 260 | 117 |  |
| 8 |  | 红祥村 | 3.8 | 260 | 98.8 |  |
| 9 |  | 武家堡村 | 5.6 | 260 | 145.6 |  |
| 10 |  | 青化村 | 18 | 260 | 468 |  |
| 11 |  | 风池村 | 5.3 | 260 | 137.8 |  |
| 12 |  | 石马寺村 | 3.5 | 260 | 91 |  |
| 13 |  | 西寨村 | 12 | 260 | 312 |  |
| 14 |  | 金河村 | 3.2 | 260 | 83.2 |  |
| 15 |  | 曹梁村 | 4.2 | 260 | 109.2 |  |
| 16 |  | 李魏村 | 6 | 260 | 156 |  |
| 17 | 槐芽镇 | 保安堡村 | 4.7 | 260 | 122.2 |  |
| 18 |  | 肖里沟村 | 1 | 260 | 26 |  |
| 19 |  | 西街村 | 0.5 | 260 | 13 |  |
| 20 |  | 红崖头村 | 4.2 | 260 | 109.2 |  |
| 21 |  | 柿林村 | 5 | 260 | 130 |  |
| 22 |  | 槐西村 | 3.6 | 260 | 93.6 |  |
| 3 | 汤峪镇 | 汤峪村 | 8.5 | 260 | 221 |  |
| 24 |  | 楼观塬村 | 4.2 | 260 | 109.2 |  |
| 25 |  | 屯庄村 | 16.5 | 260 | 429 |  |
| 26 |  | 梁村 | 9.2 | 260 | 239.2 |  |
| 27 |  | 钟吕坪村 | 3.7 | 260 | 96.2 |  |
| 28 |  | 屈刘堡村 | 5.7 | 260 | 148.2 |  |
| 29 |  | 八庄村 | 4 | 260 | 104 |  |
| 30 |  | 羊讲村 | 4.3 | 260 | 111.8 |  |
| 31 |  | 豆家河村 | 8 | 260 | 208 |  |
| 32 |  | 郝口坡村 | 4.7 | 260 | 122.2 |  |
| 33 |  | 小法仪村 | 9.8 | 260 | 254.8 |  |
| 34 |  | 新联村 | 2.35 | 260 | 61.1 |  |
| 35 | 金渠镇 | 金渠村 | 3.7 | 260 | 96.2 |  |
| 36 |  | 范家寨村 | 3.3 | 260 | 85.8 |  |
| 37 |  | 田家寨村 | 0.3 | 260 | 7.8 |  |
| 38 |  | 蔡家崖村 | 2 | 260 | 52 |  |
| 39 |  | 河底村 | 4.1 | 260 | 106.6 |  |
| 40 |  | 教坊村 | 10 | 260 | 260 |  |
| 41 |  | 红星村 | 3.6 | 260 | 93.6 |  |
| 42 |  | 年第村 | 2.58 | 260 | 67.08 |  |
| 43 |  | 八寨村 | 3.2 | 260 | 83.2 |  |
| 44 |  | 枣林村 | 3.6 | 260 | 93.6 |  |
| 45 |  | 宁渠村 | 6 | 260 | 156 |  |
| 46 | 齐镇 | 齐镇村 | 12 | 260 | 312 |  |
| 47 |  | 三星村 | 0 | 260 | 0 |  |
| 48 |  | 齐西村 | 6 | 260 | 156 |  |
| 49 |  | 凉阁村 | 20 | 260 | 520 |  |
| 50 |  | 官亭村 | 24.5 | 260 | 637 |  |
| 51 |  | 党家寨村 | 4.7 | 260 | 122.2 |  |
| 52 |  | 上庙村 | 3.2 | 260 | 83.2 |  |
| 53 |  | 南寨村 | 26 | 260 | 676 |  |
| 54 |  | 斜峪关村 | 4.4 | 260 | 114.4 |  |
| 55 | 营头镇 | 和平村 | 3.5 | 260 | 91 |  |
| 56 |  | 营头村 | 2.7 | 260 | 70.2 |  |
| 57 |  | 黄家村 | 4.3 | 260 | 111.8 |  |
| 58 |  | 第二坡村 | 5.6 | 260 | 145.6 |  |
| 59 |  | 红河谷村 | 7.2 | 260 | 187.2 |  |
| 60 |  | 万霞村 | 3.7 | 260 | 96.2 |  |
| 61 |  | 新河村 | 3.5 | 260 | 91 |  |
| 62 | 首善街道办事处 | 西关村 | 0 | 260 | 0 |  |
| 63 |  | 通远村 | 7.5 | 260 | 195 |  |
| 64 |  | 三寨村 | 6 | 260 | 156 |  |
| 65 |  | 北兴村 | 0 | 260 | 0 |  |
| 66 |  | 三和村 | 7.1 | 260 | 184.6 |  |
| 67 |  | 王长官寨村 | 15 | 260 | 390 |  |
| 68 |  | 第五村 | 10 | 260 | 260 |  |
| 69 |  | 五坳村 | 0 | 260 | 0 |  |
| 70 |  | 东四新村 | 8 | 260 | 208 |  |
| 71 |  | 联丰村 | 3.3 | 260 | 85.8 |  |
| 72 |  | 葫芦峪村 | 2.5 | 260 | 65 |  |
| 73 |  | 岳北村 | 5 | 260 | 130 |  |
| 74 | 常兴镇 | 尧柳村 | 18 | 260 | 468 |  |
| 75 |  | 郭何村 | 8 | 260 | 208 |  |
| 76 |  | 安刘塬村 | 5.5 | 260 | 143 |  |
| 77 |  | 汶家滩 | 15 | 260 | 390 |  |
| 78 |  | 马家村 | 7 | 260 | 182 |  |
| 79 |  | 杨家村 | 14 | 260 | 364 |  |
| 80 |  | 北渭村 | 11 | 260 | 286 |  |
| 81 |  | 常兴村 | 0.46 | 260 | 11.96 |  |
| 82 |  | 北塬村 | 10 | 260 | 260 |  |
| 83 |  | 渭滨新村 | 10.8 | 260 | 280.8 |  |
| 84 |  | 武安新村 | 7 | 260 | 182 |  |
| 85 |  | 河祁村 | 18 | 260 | 468 |  |
| 86 |  | 石莲寺村 | 28 | 260 | 728 |  |
| 合计 |  |  | 596.64 | / | 15512.64 |  |

根据数据计算眉县县域内村镇规划管网投资预估为：15512.64万元。近期5年内眉县县域内污水终端管网规划改造按照整个眉县县域内50%投资估算，则本次规划近期内管网投资为7756.32万元。

10.2.4污水处理设施投资估算

根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南（试行）》2012、《小城镇污水处理工程建设标准》、《市政工程投资估算指标排水工程》（第四册）、规划文字说明图纸及有关技术资料、类似工程技术经济指标等相关文件中的投资估算指标，综合考虑工程项目的工艺、规模、数量等因素，经过合理测算，需新建农村生活污水处理设施的行政村按户均投资0.1万元计算，纳入的按照实际工程量测算，已建站点的提升改造则根据技术改造的实际工程量测算。

眉县农村生活污水提升改造工程集中在近期（2021年-2025年）完成，本次规划中农村生活污水治理工程提升改造全县总投资估算及各镇总投资估算如表10-4所示，项目总体改造内容包括提升改造站点8个、新建站点212个、新增纳入项目9个及其他零星工程，近期总投资4401.24万元，包括提升改造站点5个、新建站点140个、新增纳入5个及其他零星工程，远期年总投资2934.16万元，包括提升改造站点3个、新建站点72个、新增纳入4个及其他零星工程。而且随着城镇化等各项工作的推进，新建农村污水处理设施的可能性会很小，提升改造的任务将转移到对已建农村污水处理设施以及管网的品质升级和日常管理。

表10-4 眉县县域村镇污水处理设施设施投资预估

| 序号 | 镇（街道） | 行政村 | 行政村 |  | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总户数 | 总人数 | 近期 | 远期 |
| 1 | 横渠镇 | 横渠村 | 1730 | 6920 | 103.8 | 69.2 |
| 2 |  | 豆家堡村 | 710 | 2908 | 42.6 | 28.4 |
| 3 |  | 古城村 | 1287 | 5266 | 77.22 | 51.48 |
| 4 |  | 万家塬村 | 1032 | 4271 | 61.92 | 41.28 |
| 5 |  | 河滩村 | 657 | 2575 | 39.42 | 26.28 |
| 6 |  | 土岭村 | 535 | 2350 | 32.1 | 21.4 |
| 7 |  | 文谢村 | 443 | 1905 | 26.58 | 17.72 |
| 8 |  | 红祥村 | 910 | 3760 | 54.6 | 36.4 |
| 9 |  | 武家堡村 | 510 | 2054 | 30.6 | 20.4 |
| 10 |  | 青化村 | 725 | 3058 | 43.5 | 29 |
| 11 |  | 风池村 | 750 | 3109 | 45 | 30 |
| 12 |  | 石马寺村 | 620 | 2404 | 37.2 | 24.8 |
| 13 |  | 西寨村 | 668 | 2510 | 40.08 | 26.72 |
| 14 |  | 金河村 | 697 | 2788 | 41.82 | 27.88 |
| 15 |  | 曹梁村 | 851 | 3610 | 51.06 | 34.04 |
| 16 |  | 李魏村 | 556 | 2330 | 33.36 | 22.24 |
| 17 | 槐芽镇 | 保安堡村 | 1323 | 5273 | 79.38 | 52.92 |
| 18 |  | 肖里沟村 | 769 | 2994 | 46.14 | 30.76 |
| 19 |  | 西街村 | 728 | 2694 | 43.68 | 29.12 |
| 20 |  | 红崖头村 | 778 | 3051 | 46.68 | 31.12 |
| 21 |  | 柿林村 | 1029 | 3867 | 61.74 | 41.16 |
| 22 |  | 槐西村 | 1115 | 4235 | 66.9 | 44.6 |
| 3 | 汤峪镇 | 汤峪村 | 1370 | 5500 | 82.2 | 54.8 |
| 24 |  | 楼观塬村 | 565 | 2069 | 33.9 | 22.6 |
| 25 |  | 屯庄村 | 678 | 2740 | 40.68 | 27.12 |
| 26 |  | 梁村 | 570 | 2220 | 34.2 | 22.8 |
| 27 |  | 钟吕坪村 | 1133 | 4556 | 67.98 | 45.32 |
| 28 |  | 屈刘堡村 | 846 | 3640 | 50.76 | 33.84 |
| 29 |  | 八庄村 | 460 | 1910 | 27.6 | 18.4 |
| 30 |  | 羊讲村 | 1114 | 4177 | 66.84 | 44.56 |
| 31 |  | 豆家河村 | 908 | 3541 | 54.48 | 36.32 |
| 32 |  | 郝口坡村 | 784 | 3065 | 47.04 | 31.36 |
| 33 |  | 小法仪村 | 712 | 3122 | 42.72 | 28.48 |
| 34 |  | 新联村 | 931 | 3988 | 55.86 | 37.24 |
| 35 | 金渠镇 | 金渠村 | 1364 | 5553 | 81.84 | 54.56 |
| 36 |  | 范家寨村 | 1122 | 4497 | 67.32 | 44.88 |
| 37 |  | 田家寨村 | 513 | 2219 | 30.78 | 20.52 |
| 38 |  | 蔡家崖村 | 542 | 2320 | 32.52 | 21.68 |
| 39 |  | 河底村 | 671 | 2521 | 40.26 | 26.84 |
| 40 |  | 教坊村 | 550 | 2236 | 33 | 22 |
| 41 |  | 红星村 | 612 | 2536 | 36.72 | 24.48 |
| 42 |  | 年第村 | 975 | 3909 | 58.5 | 39 |
| 43 |  | 八寨村 | 869 | 3288 | 52.14 | 34.76 |
| 44 |  | 枣林村 | 860 | 3441 | 51.6 | 34.4 |
| 45 |  | 宁渠村 | 1080 | 4150 | 64.8 | 43.2 |
| 46 | 齐镇 | 齐镇村 | 1620 | 6684 | 97.2 | 64.8 |
| 47 |  | 三星村 | 859 | 3259 | 51.54 | 34.36 |
| 48 |  | 齐西村 | 632 | 2614 | 37.92 | 25.28 |
| 49 |  | 凉阁村 | 1000 | 3780 | 60 | 40 |
| 50 |  | 官亭村 | 733 | 3006 | 43.98 | 29.32 |
| 51 |  | 党家寨村 | 670 | 2623 | 40.2 | 26.8 |
| 52 |  | 上庙村 | 580 | 2138 | 34.8 | 23.2 |
| 53 |  | 南寨村 | 1635 | 6439 | 98.1 | 65.4 |
| 54 |  | 斜峪关村 | 808 | 3116 | 48.48 | 32.32 |
| 55 | 营头镇 | 和平村 | 523 | 2031 | 31.38 | 20.92 |
| 56 |  | 营头村 | 791 | 3047 | 47.46 | 31.64 |
| 57 |  | 黄家村 | 652 | 2511 | 39.12 | 26.08 |
| 58 |  | 第二坡村 | 568 | 2236 | 34.08 | 22.72 |
| 59 |  | 红河谷村 | 1152 | 4108 | 69.12 | 46.08 |
| 60 |  | 万霞村 | 1153 | 4341 | 69.18 | 46.12 |
| 61 |  | 新河村 | 484 | 1968 | 29.04 | 19.36 |
| 62 | 首善街道办事处 | 西关村 | 810 | 3273 | 48.6 | 32.4 |
| 63 |  | 通远村 | 825 | 3225 | 49.5 | 33 |
| 64 |  | 三寨村 | 839 | 3494 | 50.34 | 33.56 |
| 65 |  | 北兴村 | 875 | 3509 | 52.5 | 35 |
| 66 |  | 三和村 | 728 | 3060 | 43.68 | 29.12 |
| 67 |  | 王长官寨村 | 1030 | 4240 | 61.8 | 41.2 |
| 68 |  | 第五村 | 960 | 3766 | 57.6 | 38.4 |
| 69 |  | 五坳村 | 467 | 1891 | 28.02 | 18.68 |
| 70 |  | 东四新村 | 1081 | 4505 | 64.86 | 43.24 |
| 71 |  | 联丰村 | 1192 | 4527 | 71.52 | 47.68 |
| 72 |  | 葫芦峪村 | 561 | 2205 | 33.66 | 22.44 |
| 73 |  | 岳北村 | 1038 | 4012 | 62.28 | 41.52 |
| 74 | 常兴镇 | 尧柳村 | 825 | 3359 | 49.5 | 33 |
| 75 |  | 郭何村 | 635 | 2640 | 38.1 | 25.4 |
| 76 |  | 安刘塬村 | 565 | 2270 | 33.9 | 22.6 |
| 77 |  | 汶家滩 | 858 | 3300 | 51.48 | 34.32 |
| 78 |  | 马家村 | 810 | 3040 | 48.6 | 32.4 |
| 79 |  | 杨家村 | 1259 | 4471 | 75.54 | 50.36 |
| 80 |  | 北渭村 | 882 | 3487 | 52.92 | 35.28 |
| 81 |  | 常兴村 | 858 | 3741 | 51.48 | 34.32 |
| 82 |  | 北塬村 | 784 | 2984 | 47.04 | 31.36 |
| 83 |  | 渭滨新村 | 1007 | 4298 | 60.42 | 40.28 |
| 84 |  | 武安新村 | 836 | 3439 | 50.16 | 33.44 |
| 85 |  | 河祁村 | 970 | 3969 | 58.2 | 38.8 |
| 86 |  | 石莲寺村 | 1147 | 5021 | 68.82 | 45.88 |
| 合计 |  |  | 73354 | 292757 | 4401.24 | 2934.16 |

10.2.5运维资金估算

全县农村污水处理系统现有集中式、分散式和纳入式三种模式，对农村生活污水处理设施运维企业综合费用按照不同模式分别计算。

集中式的运维企业综合费用按每套站点计算。每套站点费用包括污水处理设施设施运维费用及其相应的污水管网运维费用。

分散式运维企业综合费按户计算，费用包括小型污水处理设施运维费用及其对应管道（不包含户内管道）的运维费用。

纳入式运维企业综合费按户计算，费用仅包含农村生活污水处理管网纳入市政污水管网前的运维费用。

上述综合费用指导价未包含户内设施部分费用、运维设施大修费可按运维设施建设总投资的1%~1.5%计算。

目前眉县农村生活污水处理设施的运维服务预算价是按集中式运维服务价格6000元/套、纳入式运维服务价格80元/户、分散式运维服务价格为100元/户。

表10-5全县农村生活污水处理设施年运维资金估算

| 序号 | 费用名称 | 模式 | 计价方式 | 分类合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维综合费 | 集中式 | Σ（设施数量×每套站点综合费用） | 127.2 |
|  |  | 分散式 | Σ（实际受益户数×户均运维综合费） | 539.8 |
|  |  | 纳入式 | Σ（实际受益户数×户均运维综合费） | 80 |
|  |  | 小计 |  | 747 |
| 2 | 运维设施大修费 |  | 运维设施建设总投资×0.2% | 56.88 |
|  | 合计 |  |  | 803.88 |

10.3资金筹措

农村生活污水处理设施的建设和运营，应积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。资金筹措主要为以下几种：

①争取中央财政资金；

②争取省级财政资金；省级环保投资；

③争取市环保配套资金及专项资金；

⑤同时可以吸收社会资金参与投资，也可以村镇街为单位，采取PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责区域内村镇污水处理设施建设和运维管理，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。

各级财政应加大对村镇污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请省、市相关经费补助。

农村生活污水治理资金按实际投入额主要以申请国家和省级资金为主，市、县级财政为辅。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由村镇监督实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管护主要由政府出资；对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。经营性场所的生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排污许可。结合中央环保投资项目储备库建设要求，县域农村污水处理可捆绑作为单个项目纳入项目储备库，直接编制项目建议书和项目可行性研究报告。

第11章效益分析

11.1经济效益

农村污水处理设施作为农村基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，但对经济发展的贡献巨大。通过污水治理可以避免和减轻污水直排对工农业生产造成不良影响，提高农副产品和工业产品质量，提高眉县居民饮用水的水质安全和水质质量；可以大大改善农村地区的投资环境，有利于提升招商引资的综合竞争力和村村旅游等乡村振兴产业发展，为农村提供更多的就业环境和家庭收入，促进国民经济发展。

农村生活污水治理改善农村环境，将对眉县农业、旅游业发展起到十分积极的作用，能够很大程度拉动眉县经济增长，产生环境经济效益。处理后再生水还可以用于村镇杂用水、景观环境用水、工业用水、农林牧渔用水等，通过高效的处理技术，将处理后达到资源化利用的排水进行再利用，提高水资源利用率的同时，节约淡水资源，增加了经济效益，同时，农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失。

11.2社会效益

①通过本项目的建设，可有效解决镇区及农村存在的突出环境问题，有利于改善镇区人居环境，减少潜在健康风险；

②有利于改善镇区民生，使群众共享经济社会发展成果；

③有利于维护社会稳定，化解社会经济发展产生的环境矛盾,促进社会健康和谐发展以及“两个率先”目标的提早实现；

④有利于缩小城村差距，推进城村二元结构的转变；

⑤有利于提高居民的科学文化素质和环保意识，对推动社会主义新镇区建设，促进镇区物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的平衡、整体、协调发展，起到明显的社会效益。

11.3环境效益

项目建成后可解决各个镇内居民生活的污水处理问题，极大地改善了镇区及农村的水污染状况，为构筑人与环境的和谐发展创造条件。本项目的环境效益主要表现在以下三个方面：

①污染物减排

农村生活污水中COD、NH3-N、TN、TP排放量可大幅度减少。

表11-1眉县农村污水处理规划污染物排放量削减预估（t/d）

| 污染物 排放量 | 规划前 | 规划后 | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 6.13 | 3.2 | 2.93 |
| NH3-N | 0.59 | / | / |
| TP | 0.11 | / | / |
| SS | 3.5 | 1.8 | 1.7 |

②环境质量改善

新建污水管道，减少主河沿岸生活污水直接排入污染物的总量，改善河道及周边水塘水质。

③助推生态创建

通过本项目，把镇区环境连片整治与生态村、生态镇、生态县创建结合起来，加速生态市创建进度。

第12章保障措施

农村生活污水处理是一项涉及面广、工作量大的系统工程，也是一项社会效益和生态效益十分显著的民心工程，需要政府的积极引导、大力推动，更需要农民的积极参与和自觉行动。各地、各部门务必要统一思想，提高认识，加大工作力度。

12.1资金保障

县生态环境局作为主要管理部门的具体职责为：负责农村生活污水治理规划落实和建设计划，并负责监督实施；组织建设项目前期工作的审查、审批或转报、立项；研究决定规划实施过程中的重大事项，协调确定各部门分工与工作关系，审核农村生活污水收集和处理工程建设中的重大问题和成果报告，结合各镇（街道）的实际情况，切实做好科学可行的建设方案，按时按质完成建设任务；负责管理污水独立处理设施运行与生产，指导监督设备设施操作的规范化管理，采取各种形式落实污水治理资金，首先政府应加大资金投入力度，其次要积极开展融资方式，筹集治理资金，再者引导社会资金和外资，采取PPP等方式建设污水处理设施。

眉县财政局负责监管农村生活污水治理工程的财政投资评审工作，确保财政资金的使用效益；眉县发改局负责项目立项可研及批复；眉县审计局负责审计监督工作，可抽查部分工程进行跟踪审计和决算审计；眉县监察局负责投资人、招标人、建设单位廉政监管和监督职能部门依法依规履职；眉县住建局负责投资人和工程施工招标的标前审核、项目招标代理监管、工程施工许可。

12.2组织保障

农村生活污水治理工作是一项涉及多个单位的综合性工作。为加强对农村生活污水治理工作的组织领导力度，首先应建立健全农村生活污水治理组织领导机构，明确主管部门，明确分管领导、具体责任部门和专职人员。管理机构要根据农村生活污水治理工作的各个侧重点划定人员职能，做到分工明确、责任清晰。签订目标责任书，列入部门和个人年终考核指标要求。定期召开全市农村生活污水治理工作会议，交流经验、部署工作，使全市的农村生活污水治理管理工作协调发展。为整合资源，提高办事效率，还应建立县、镇（街道）、村（社区）联动的工作机制，强化贯彻执行；同时，建立住建局、生态环境局、发改局、财政局、自然资源和规划局、水利局、治水办等部门间的协调机制，由县住建局全面负责项目的管理和协调工作机制。

政府负责督促、指导、检查有关部门按规定收足、管好、用好污水处理费，确保城镇生活污水处理费专款专用。定期审计污水处理费的收入、管理和使用情况，杜绝少缴、拒缴、挪用污水处理费的行为，加大污水处理的考核力度。加强污水回用和污泥的处理处置的监督管理，促进污水资源化和防止污泥的二次污染；制定农村生活污水治理设施长效管理办法和考核办法，并负责实施。科学组织实施，统一组织，加强管理，建管并重，建立数字化管理平台，加快信息化建设。

12.3政策保障

加强环保知识宣传，提高基层干部群众生态文明理念，营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。

制定农村生活污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项工作落地见效。各地各部门要加强监督指导，落实工作责任，对建设进度和运行维护情况进行动态抽查抽检，并建立季度信息通报和年终综合评价制度，确保全市农村生活污水治理和长效管理工作按照时序进度稳步推进。

积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城村一体化污水治理的相关政策。统筹规划编制、优化城村资源配置，从城村一体的角度切实加强农村生活污水治理工作的力度，注重实效。

12.4技术保障

村庄生活污水治理工程需要前期科学的规划设计，应该委托给在村庄生活污水治理领域有丰富工程经验的规划设计公司来承担。同时要严把审核关，通过组织专家会审对总体规划方案、村庄新建的污水管网及处理设施规划设计进行论证、结合浦江县农村实际情况选用合理的实施方案。施工招标阶段应通过公开招标选用有工程经验的施工单位进行施工。实际施工时可以分片区分阶段分标段施工完成，切不可追求速度盲目赶工期，最终导致施工质量不合格。农村污水处理设施运行管理应该交付给有经验的环保或污水处理公司，定期不定期的进行检查、监测，及时跟踪各项数据，确保污水处理设施正常运行。对于专业技术和管理人员要定期培训，及时更新专业技术知识。

加大农村生活污水处理技术研发和集约化处理设施推广应用。采用运行状态远程实时监控系统，综合运用互联网、物联网等技术，建立数字化服务网络系统和平台。

加强与科技院所的合作，引进有实力的企事业单位对浦江县的农村生活污水进行技术支持，同时，加强对本地施工队伍的培训，引进装备化的技术工艺，避免由于人员素质导致的施工质量问题。开展针对浦江县污水处理设施运行管理中普遍性问题的技术攻关和示范，并通过示范工程进行新技术的推广。为眉县的农村生活污水治理工程建设提供技术保障。

12.5建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各村镇做好污水工程的建设、管理和督查。

12.6监管保障

围绕村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行常态、治污效果良好的工作目标，坚持城村一体和供排水一体原则，严把项目监管验收，实施有序规范移交，确保农村生活污水治理设施一次建设、长久使用、持续发挥效用。完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系，强化项目所在镇、村参与日常监管。根据农村生活污水处理设施规模和所处环境，以处理水量计量、水质监测、污泥规范处置、污水收集系统和污水处理系统的“防渗漏、防堵塞、防破损、防故障”为主要任务，建立数据监测、巡查维修、设备更换等制度，实现农村生活污水处理设施长期稳定运行。

建设农村生活污水治理智能化运维管理信息平台，健全运行维护管理制度。采用远程实时监控系统，综合运用互联网、物联网等技术，建立数字化服务络系统和平台，对监测重点区域的农村生活污水处理设施运行状态进行实时监控，掌握农村生活污水处理设施运行动态。探索建立农村生活污水处理收费制度，鼓励各地适时收取农村生活污水处理费用，努力提高农民环保意识，确保设施长效运行。加强农村生活污水治理的宣传发动，使这项工作成为全市上下和社会各界共同关心的民生实事工程，形成群众广泛参与、社会各界大力支持的农村治污良好氛围。

相关规划评述

《眉县城市总体规划（2018-2035）》

一、规划原则

1.五大发展理念

全面贯彻中央城镇化工作会议及中央和省城市工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

2.生态引领，宜居城市

坚持以人为本，充分尊重自然、尊重城市的发展规律，实现城市有机生长，避免粗放式扩张，提升城市环境质量，打造宜居城市。重视生态、自然资源的保护和利用，建设生态园林城市，塑造城市特色。按照“县景合一，山水相连”的理念，打造“山水眉县、创意家园”的眉县品牌。

3.文化传承，设计城市

以眉县自然资源禀赋和历史文化底蕴为基础，按照“因地制宜、疏密有度、错落有致”的要求，进行城市总体规划，建设具有历史记忆、文化脉络、地域风貌的美丽城乡。

4.突出特色，振兴乡村

充分挖掘自身的资源特色优势，发展特色产业，打造特色小镇，建设美丽乡村，实现城乡协调发展。

二、规划层次和范围

本次总体规划包括县域、规划区和中心城区三个空间层次。

- 县域范围为眉县行政管辖范围，总面积857.14平方公里。

- 城市规划区范围：中心城区、霸王河经济技术开发区、常兴镇、常兴纺织工业园、蔡家崖村、河底村等，规划区总面积约171.9平方公里。。

3.中心城区规划范围：西到首善街道的红东村、双明村；南至西宝高铁；东到金渠镇的蔡家崖村；北至渭河北岸堤岸线，最北区域延伸到陇海铁路。东西长约8.8公里，南北宽约7.3公里，总面积约39.3平方公里。

三、城乡总体发展目标与战略

总体发展目标

把眉县建成关天经济区产业特色突出、生态优美文明、社会和谐稳定、人民富裕安康、发展最具活力的区域性中心城市，在创新发展生态旅游产业、现代农业体系、民营经济、公共服务等领域对西部地区发挥引领示范作用，县域发展迈入省市第一方阵，综合实力跻身全省十强、跨入西部百强，建成较高水平的小康社会。

1.经济发展目标

生产总值增速保持在全市各县区前列，年均增长8-9%左右，2025年达到240亿元，达到全省平均水平，地方财政收入年均增长10%。2035年全县实现地区生产总值400亿元。服务业增加值占GDP的比重提高到42%。科技进步对经济增长贡献率达70%。城镇化率提升到75%。

2.文教卫生目标

到2025年，初中教育普及率达到99.9%，城乡医疗保险参保率99%。2035年实现城乡医疗服务均等化。高中阶段教育毛入学率99%以上。

3.生活水平目标

2025年，城乡居民人均可支配收入年均增长10%以上，超越全省平均水平。城镇登记失业率控制在2%。城乡居民养老保险、医疗保险体系一体化，多层次社会保障体系更加健全，城乡基本公共服务全覆盖，社会事业主要发展目标超过全国平均水平。2035年，人均居住面积达到35平方米，

4.基础设施目标

2035年城区人均最高日生活用水量达160L/人·d，城市住宅用户升级至100M高速光纤宽带，城区公园和防护绿地面积人均13平方米以上，新建地区绿化覆盖率不低于35%。

5.历史文化保护目标

挖掘和保护历史文化，继承和展示眉县的传统文化和特色，协调城镇建设和文化遗产保护的关系，促进眉县精神文明和物质文明建设，逐步把眉县建设成为宝鸡市独具特色的文化名城。根据眉县历史文化遗存情况，建立“传统村落-文化保护单位-历史建筑-非物质文化遗产”四个层次的县域历史文化保护体系，各个层次采取相应的保护措施。

6.环境保护与能源利用目标

能耗和主要污染物排放量逐年持续下降。森林覆盖率达到70%，县城区空气质量二级以上达到300天以上，城镇污水处理率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到100%以上。创建国家生态县。环境保护与能源利用目标能耗和主要污染物排放量逐年持续下降。森林覆盖率达到70%，县城区空气质量二级以上达到300天以上，城镇污水处理率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到100%以上。创建国家生态县。

四、县域重大市政基础设施规划

（1）县域给水工程规划

1．中心城区和各镇供水普及率达到100%。

2.中心城区水厂供水能力13500立方米/日。扩大石头河水库斜峪关供水管道的供水能力至45000立方米/日，新建猕猴桃园区供水能力为3500立方米/日的水厂一座。

3.规划在常兴镇、汤峪镇建设供水厂，以满足镇区高峰时段用水需求。其余镇分别新建供水设施，保证供水水量和水质。

4.各中心村及离镇区较近的乡村实现统一供水，进一步解决农村供水安全问题。

5.完善各级给水管网建设。

（2）县域排水工程规划

1．污水

近期在常兴镇和汤峪镇规划建设生活污水处理厂，远期在其他镇规划建设生活污水处理厂或生活污水处理沉淀池。县域城镇污水按区域设污水干管收集至污水处理厂处理后排放或回用，污水采用二级生化处理，处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》后排入自然水体。

村庄污水规模较小，可灵活组织污水处理方式：建设投资少、运行费用低的小型污水处理厂或分散式污水处理设施，如人工湿地、沼气池、氧化塘、微动力污水处理装置。污水处理采取集中和分散相结合的方式，山区分散处理为主，地势平坦地区集中处理为主。

2．雨水

县城及各乡镇雨水要考虑分区排放，采取分散就近的原则排入附近的沟渠河、道，对地势低洼、无法直接排除雨水的区域应设雨水排水泵站。

（3）县域电力工程规划

预测2035年县域最大负荷为240兆瓦。

规划增加1座110kv变电站，为中心城区东部的柳巷变电站，增加2座35kv的变电站，分别为猕猴桃园区变电站和青化变电站。公用网采用330千伏、110千伏、35千伏三个电压等级，高电压应深入负荷中心，以加强城镇电网结构，在村形成小电负荷网点，形成由县域到城镇再到村庄网络体系，保证供电质量。

（4）县域环卫工程规划

规划对现状垃圾填埋场进行工艺改造，优化配置综合处理技术和设施，形成集垃圾回收利用-焚烧-生物处理-填埋于一体的综合处理厂，提高垃圾无害化处理水平，推进垃圾处理向减量化、资源化发展。

规划在常兴、汤峪两镇建设垃圾处理场，其余各镇建设垃圾转运站，各村庄建设垃圾收集点，满足各乡镇及村庄垃圾处理需求。

公厕：按半径要求，规划中心城区、各镇镇区、村公厕。

《眉县“十四五”生态环境保护规划（大纲稿）（2021年-2025年）》

重点任务

（一）深入推进“三大保卫战”，全面提升环境质量

- 全面推进空气质量改善。

- 充分认清汾渭平原蓝天保卫战的重要意义，围绕“四个明显”（明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感），以全面提升县域空气质量坚决打赢蓝天保卫战为目标，精心部署，狠抓落实，集中力量减煤、抑尘、治源、禁燃、治车、增绿。

- 强化水污染综合治理，整体改善水环境质量

- 贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》《陕西省渭河流域生态环境保护办法》《宝鸡市水污染防治年度工作方案》宝鸡市水环境保护要点纲要和《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作指导意见》等，明确眉县水污染防治行动计划实施方案，推进三水统筹，做好渭河流域水生态保护工作，确保 2025 年阶段性目标的实现。

加强水污染治理。全面提升城镇水污染治理水平扎实推进城镇生活污水收集管网建设和改造，提高污水收集率和处理率。重点通过改建增建污水处理厂等项目提升工业、生活污水处理能力。继续强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造或采取相应措施。实施截污工程、封堵排污口、工业园区污水处理厂建设和工业污染源强化管理。集中治理工业集聚区水污染，持续督促县经开区污水处理厂、工业产业园区等污水处理厂新建和提标改造。工业集聚区工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水集中处理等污染治理设施。推进水源地保护工作，依法清理水源保护区内违法建筑和排污口，确保水源安全。

- 明确水环境质量底线，划定县域控制单元，建立流域、水生态控制区、水环境控制单元三级分区体系。优化控制单元水质断面监测网络，建立控制单元产排污与断面水质响应反馈机制，明确划分控制单元水环境质量责任，从严控制污染物排放量；实施最严格的水资源管理制度，全面落实水资源开发利用、用水效率和水功能限制纳污等“三条红线”管控措施，建立相应指标体系。确立开发利用红线，实行用水总量控制；确立用水效率控制红线，严控用水总量，遏制用水浪费；确立水功能区限制纳污红线，实施水功能区纳污总量控制制度，控制入河排污总量。

- 全面深化渭河流域水污染防治监管，加强渭河支流污染综合治理。实施汤峪河、东沙河、西沙河、霸王河、石头河、甘泉河等渭河支流综合治理，实施截污工程，封堵排污口，确保渭河支流入渭水质稳定达标。结合大练兵活动，重点严查沿渭涉水企业、污水处理厂等企业，建立问题清单，确保环境违法行为查处到位、整改到位。继续深入眉县渭河排污口专项整治，重点推进8个入渭排污口的专项整治。开展入河排污口专项执法检查，重点严查沿渭涉水企业、贮存危废和化学品企业、砂石等行业，严厉打击环境违法行为，确保渭河出境断面污染物稳定达标。渭河干支流主要蓄引提水工程管理单位，合理安排用水计划，确保相应控制断面流量符合规定的控制指标。选择支流入干流处、河流入湖口等适宜地点，创新渭河湿地治理模式，建设人工湿地水质净化工程，提升流域环境承载力。

- 加强土壤污染防治工作，逐步改善土壤环境质量

坚持“预防为主、保护优先、分类管理、协同治理”的原则，以防治土壤污染为核心，落实法定责任，加强风险管控，推进土壤污染治理与修复，确保土壤环境质量安全。贯彻落实“土十条”、继续做好土壤生态修复试点及果菜茶有机肥替代化肥等土壤修复治理试点项目。建立土壤污染普查管理制度，以耕地、饮用水水源地为重点，组织开展全县土壤污染普查工作，特别要对行业企业用地开展土壤污染入场布点采样，入场采样方面要全程跟踪，密切配合，确保完成土壤污染详查任务，建立土壤污染数据库。实施眉县营头镇黄家坡村土壤污染治理试点工作，积极争取国家土壤修复试点项目。

- 开展农村污染综合整治，改善农村环境质量

加快农村环境综合整治。实行农村环境基础设施统一规划、建设与管理，将城镇周边村庄、农村新型社区优先纳入城镇生活污水、生活垃圾处理处置体系，远离城镇的社区、集中连片村庄因地制宜建设环境基础设施。实施农村无害化厕所改造工程。探索建立农村环境基础设施建设和运营社会化机制，确保农村生活污水、黑臭水体、垃圾得到有效处理处置。深化“以奖促治”，推进农村环境连片整治。

推进畜禽养殖业污染防治。加强规模化畜禽养殖场（小区）治理，推行“两分离、三配套”（雨污分离、干湿分离，干粪池、沼气池、污液储存池配套）粪污综合利用模式，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。

控制农业面源污染。实施全县农业面源污染综合防治方案，全面推广低毒、低残留农药，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。

推广农业生产废弃物综合利用。对农作物加工生产中产生的废弃物如核桃皮、白菜皮等开展综合利用或无害化处理。建立农药包装容器等废弃物分类收集、回收制度，开展有偿回收、专业化收集处置试点示范。鼓励废弃农膜回收利用。强化政策扶持与服务引导，加大资金支持力度。

- 防范环境风险，保障环境安全

完善环境风险防范体系建设，加强风险评估与源头防控，严格环境风险预警管理。重点做好重污染天气预警，重污染天气成因分析和污染物来源解析，科学制定针对性应急减排措施并定期更新。提高重污染天气应对的有效性。强化突发环境事件应急处置管理。健全市、县联动的突发环境事件应急管理体系，大力推进跨区域、跨部门的突发环境事件应急联动机制建设。加强重点行业和部门突发环境事件应急预案管理。提高环境应急信息化能力，加强环境应急科技支撑能力，完善环境应急物资储备，推进环境应急能力标准化建设。

专栏1 “十四五”重点项目 - 大气污染防治项目：眉县金渠机瓦厂5000万块标准砖多孔（空心）粘土砖全封闭原料棚喷淋扬尘及烟气脱硫脱硝治理项目；眉县恒泰机械制造有限公司等4家铸造企业工业窑炉治理；眉县城区清洁能供暖项目源供暖系统建设项目；眉县恒达环保新材料有限公司等38家砂石、石粉企业无组织排放治理；宝鸡鸿瑞建材有限公司等6家工业企业污染源治理。 水污染防治项目：县城雨污分流及内涝治理工程；眉县清源污水处理厂扩建项目；眉县首善街道办西片区污水处理厂；眉县常兴镇污水理厂二期工程；眉县常兴镇西片区镇区；污水收集处理工程；猕猴桃产业园污水处理厂二期工程；太白山污水处理厂二期工程；眉县金渠镇污水处理厂提标及扩建工程；宝鸡陕丰淀粉有限公司提标改造工程。 城乡环境综合整治项目：农村存在的黑臭水体从雨水收集、调蓄、净化、利用，河道、坑塘、沟渠进行整修、改造、提升，清淤疏浚，封堵非法排污口，达到“五清一改”的目标。通过控源截污、收集处理、清淤疏浚、开源引水、生态修复、长效管理等方式，使农村黑臭水体治理取得初步成效。提升农村人居环境。眉县农村生活污水治理项目，针对已建的27个农村生活污水处理站点和农村生活污水纳入污水处理厂项目现存问题，对运行状态不佳的站点实施分期分步改造，具体措施可分为纳入、提升改造、保留三类；二是针对目前无污水处理设施的村庄进行站点新增。结合各乡镇行政村污水处理实际情况，农村生活污水治理工程提升改造主要包括提升改造站点8个、新建人工湿地站点212个、新增纳入污水处理厂项目9个及污水收集管网建设工程。

《眉县“十四五”农业和农村现代化规划（2021—2025年）》

2021—2025年，是我县全面实施乡村振兴战略，推进农业现代化的关键时期。为进一步夯实全县经济社会发展基础，促进全县农业增效、农民增收、农村繁荣，结合眉县农业农村发展现状，特制定本规划。

一、“十四五”时期发展重点

1. 农业方面。一是粮食。到2025年，全县粮食作物播种面积稳定在19.5万亩（其中夏粮面积10.5万亩，秋粮面积9万亩），粮食总产稳定在7万吨（其中夏粮4万吨，秋粮3万吨）。粮食生产主导品种和主推技术应用率达到95%以上，农业科技贡献率达到65%以上。二是果业。到2025年，全县果品总面积稳定在33万亩、产量55万吨。三是畜牧业。推进以奶牛为主的现代畜牧业转型升级，实现畜牧业规模化、标准化、生态化发展。四是渔业。加强渔业基础设施建设，推进渔业生态化、信息化、良种化、标准化、规模化、产业化发展。五是设施果菜。到2025年，设施果菜规模达到0.8万亩，产量1.6万吨，产值达到8500万元。六是特色产业。结合资源禀赋，充分发挥现有产业优势，大力发展大樱桃、草莓、甜柿子、葡萄等鲜杂果和蜂产业、中药材、林麝养殖等，发展一批契合市场需求的小众特色产业。

2. 农村方面。一是乡村振兴取得重要进展。到2025年，农村居民年可支配收入达到2万元，城乡居民收入比缩小到2.92：1。二是宜居乡村建设全面推进。全县村庄人居环境明显改善，村民环境健康意识普遍增强，整治管护机制基本建立，基础设施得到改善，人居环境实现干净整洁。三是农村综合改革全面实施。全面深化农村集体产权制度改革，开展“十有”标准化村级集体经济组织创建，持续壮大村级集体经济，规范农村宅基地管理，探索盘活农村闲置宅基地等土地资源，促进城乡融合发展。

二、 主要措施

1. 强化质量提高竞争力，推动绿色持续发展

（1）治理面源污染。实施源头控制、过程拦截、末端治理与循环利用相结合的综合防治，指导养殖场户建设粪污处理设施，推广粪污减量化生产、无害化处理、资源化利用实用技术。引导果农利用玉米苞叶或可降解环保材料绑枝，减少果园废弃物对村庄环境影响。开展农作物秸秆综合利用，加大猕猴桃剪枝资源化综合利用，建设一批秸秆收贮运、有机肥加工、青贮饲料加工基地，加快农作物秸秆肥料化、饲料化、能源化和基料化进程，全县农作物秸秆综合利用率逐年提升。

（2）强化渔业资源养护和生态环境保护。加强水产种质资源保护区建设和管理，提升保护区管护能力，切实发挥种质资源保护区保护功能和作用；加强对重点渔业水域的水质监测，优化渔业养殖模式，严防养殖过程中水污染事故的发生，保护好养殖区域生态环境；严格落实休渔禁渔制度，健全渔业生态补偿机制。通过对养殖区域水环境调控、鱼病生物技术防控、高效环保饲料等综合养殖技术的应用，以及对现有养殖池塘标准化改造和新建集中连片渔业养殖基地等方式推进全县健康水产养殖，确保水产品质量安全。

2. 巩固提升农村人居环境，建设宜居生态新乡村

（1）全面推进生活垃圾治理。结合农村环境综合整治实际，进一步完善“户分类、组收集、村转运、镇处理”的农村生活垃圾处理基本模式，因地制宜规划垃圾集中处理设施和垃圾中转设施建设，加快废弃物回收设施建设，抓好首善街办农村垃圾规范化处理项目、齐镇西凉阁村垃圾填埋场项目、常兴镇垃圾填埋场及垃圾运转处理项目建设。积极开展非正规垃圾堆放点排查整治，全面清理村庄内外、道路两侧、村庄周围、绿化带及旅游景区积存的建筑垃圾和生活垃圾，清理房前屋后的杂物堆和垃圾堆，消除农村存量生活垃圾带来的环境影响。完善垃圾处理管理机制。明确各部门的责任与义务，建立健全农村垃圾日常保洁、清运和管理等制度，将其纳入各部门考核内容，逐步建立长效机制。建立稳定的村庄保洁队伍，根据每个村庄面积、人口、分布情况、垃圾生产量等因素合理配置保洁人员。到2025年，全县86个行政村均建成生活垃圾收集站（或简易转运站），对生活垃圾进行处理的村占比达到98%。

（2）推进农村生活污水治理。按照村庄区位条件、污水产生规模，因地制宜推广污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，实现污水集中处理。重点推进城镇污水处理设施建设，完成横渠、营头、常兴、汤峪等5个镇区（社区）污水处理厂及配套管网建设，实施齐镇村排水管网铺设项目、首善街办6个村的排污管网修建加盖项目，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，将城镇周边村的污水纳入城镇污水收集管网统一处理，实现污水集中处理。对于布局分散、人口规模较小、污水不易集中收集、所处非环境敏感区域具备经济条件的村庄，采用生物膜、MBR等集中式小型污水处理设施或小型人工湿地方式处理。引导村民树立节水意识，鼓励有条件的村庄开展生活用水计量计费，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。加强生活污水源头减量和尾水回收利用。坚持控污与治污并重，将重点河道农村水环境治理纳入河长制管理，明确各级河长监管责任。到2025年，对生活污水进行处理的村占比达到98%。

（3）培育美丽休闲乡村和陕西传统村落。以传承农耕文明、展示民俗文化、保护传统民居、建设美丽田园、发展休闲农业为重点，以推进人与自然和谐发展为核心，因地制宜支持金渠镇宁渠村和河底村、槐芽镇柿林村、汤峪镇汤峪村、首善街办北兴社区等乡村加快创建中国美丽休闲乡村；以首善街办葫芦峪村入选陕西省首批省级传统村落名录为契机，支持横渠镇豆家堡村、齐镇南寨村和斜峪关村等乡村创建陕西传统村落，培育一批天蓝、地绿、水净，安居、乐业、增收的美丽休闲乡村和陕西传统村落，推进“山水眉县、创意田园”建设。

（4）推进农业面源污染防治。推行“以奖促治”政策，鼓励开展秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥，合理调整施肥结构，引导农民积极施用农家肥；开展农作物病虫害绿色防控；建立健全土壤污染防治制度，制定土壤污染防治技术指南，实施污染土壤环境影响评价制度；推进农用地的分类管理，强化优先保护类耕地监管，推进污染耕地安全利用，严控新增土壤污染，加强饮用水源地土壤保护。到2025年，全县土壤环境质量总体保持稳定，农用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。

（5）强化农业资源保护与节约利用。落实最严格水资源管理制度，坚持以水定发展、以水定规模、以水定结构的原则，合理明晰农业水权，通过大力推广先进节水灌溉技术，不断构建完善有利于农业节水的政策、工程、技术、管理、机制体系。坚持政策引导、政府扶持、市场机制共同发力，鼓励农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体作为项目法人开展高效节水灌溉工程建设与管理。

规划意见及修改说明

《眉县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）》

专家评审意见

2020年11月06日，宝鸡市生态环境局眉县分局在眉县主持召开了《眉县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）》（以下简称《规划》）评审会。参加会议的有眉县农业农村局、齐镇人民政府、横渠镇人民政府、金渠镇人民政府，编制单位（陕西尚绿环保科技有限公司）及有关专家等共12人。会议成立了专家评审组（名单后附）。评审会上，专家听取了规划编制单位关于《规划》编制情况和主要内容的汇报，对规划成果进行审阅、质询和讨论，与会部门及代表发表了意见，专家组通过对规划成果详细审查，经认真讨论形成评审意见如下：

一、规划概况

1、规划内容

①划定眉县县域排水范围、预测排水量；

②确定排水体制、进行排水系统布局；

③确定污水分区，及各分区排放标准；

④建立“五位一体”运维管理体系；

⑤进行排水系统的投资估算。

2、规划范围

规划范围覆盖宝鸡市眉县域内横渠镇、槐芽镇、汤峪镇、常兴镇、金渠镇、营头镇、齐镇共7个建制镇，1个首善街道办事处，共86个行政村在内的村庄，并以建制村作为基本单元。下表为本次整改村镇：

表1-1  眉县农村生活污水规划村镇

| 序号 | 镇或街道 | 行政村名 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首善街道办事处 | 葫芦峪村、岳北村、第五村、五坳村、联丰村、通远村、东四新村、王长官寨、三寨村、三和村、西关村、北兴村 | 12 |
| 2 | 横渠镇 | 土岭村、河滩村、红祥村、豆家堡村、金河村、古城村、李魏村、曹梁村、青化村、风池村、西寨村、石马寺村、万家塬村、文谢村、横渠村、武家堡村 | 16 |
| 3 | 槐芽镇 | 西街村、肖里沟村、红崖头村、柿林村、保安堡村、槐西村 | 6 |
| 4 | 营头镇 | 红河谷村、新河村、营头村、和平村、第二坡村、黄家村、万霞村 | 7 |
| 5 | 汤峪镇 | 钟吕坪村、梁村、小法仪村、新联村、羊讲村、八庄村、豆家河村、屯庄村、屈刘堡村、郝口坡村、汤峪村、楼观塬村 | 12 |
| 6 | 常兴镇 | 郭何村、尧柳村、安刘塬村、汶家滩、马家村、杨家村、北塬村、武安新村、河祁村、北渭村、常兴村、渭滨新村、石莲寺村 | 13 |
| 7 | 金渠镇 | 红星村、年第村、八寨村、枣林村、金渠村、宁渠村、田家寨村、范家寨村、蔡家崖村、河底村、教坊村 | 11 |
| 8 | 齐镇 | 齐镇村、三星村、齐西村、凉阁村、官亭村、党家寨村、上庙村、南寨村、斜峪关村 | 9 |
| 合计 |  |  | 86 |

3、 规划年限

本次规划分近期和远期规划。近期规划期限原则上为5年，远期规划与县域总体规划、村镇总体规划、村庄规划及眉县环保规划等规划保持一致。

现状基准年：2020年

规划期限：2020-2030年；

规划近期：2020~2025年，规划远期：2026~2030年。

4、规划目标

在全面梳理国家和地方资金支持的农村生活污水治理各类项目任务完成情况的基础上，根据《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《农村人居环境整治三年行动方案》《水污染防治行动计划》《农业农村污染防治攻坚战行动计划》等部署要求，合理确定近期、远期规划目标。

（1）近期目标

①近期优先治理中心村、饮用水水源保护区及国省控地表水考核断面控制范围内的村庄，污水乱排乱放得到有效管控；

②至2025年，农村生活污水治理的行政村覆盖率不低于70%；

③现有村镇实现全面改厕，改造率不低于70%，农村厕所粪污污染得到有效控制；

④全县农村生活污水处理设施出水水质按《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）相应标准控制，全县农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于85%；

⑤日处理设计规模300吨及以上农村生活污水处理设施实现专业化运维。

（2）远期目标

①农村生活污水治理延伸至市域内有需要治理的村庄，水生态环境明显改善。

②至2030年，农村生活污水治理的行政村覆盖率不低于90%；

③现有村镇实现全面改厕，改造率不低于85%，农村厕所粪污污染实现全面控制；

④全市农村生活污水处理设施出水水质按《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）或后期更新的相应标准控制，全县农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于95%；

⑤污水处理设施基本实现专业化运维。

二、《规划》建设内容

1、规划推荐污水治理模式

（1）城镇和周边距离较近的村庄接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理；

（2）人口聚集、无法纳入城镇污水管网的单个村庄或相邻村庄采取集中处理方式，通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹，共建共享；

（3）对于现有集中式污水处理设施存在问题无法正常运行的，通过对污水处理提升改造及配套管网修缮建设，提升居民饮用水的水质安全和水质质量；大大改善农村地区的污水排放环境。

（4）位置偏远、居住分散或地形地貌复杂的村庄采取分散处理方式，结合眉县县农村人居环境整治现状，以卫生厕所改造为主。

（5）结合眉县县农村生活污水治理现状，对已完成室外无害化旱厕改造的农户，推荐厕所污水与其他污水分别收集，厕所污水收集后统一清掏就地就近实现资源化利用，其他少量洗涤洗浴污水就近就地用于庭院绿化。

2、规划推荐污水处理工艺

针对非农村生活污水，本规划严禁将农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施内。对于需接入终端设施内的上述非农村生活污水，需进行有效的预处理，并经设计单位及第三方运维公司验收合格后方可接入农村生活污水治理设施内。

综合考虑眉县农村地区的经济水平、地质地势、污水水质情况、水质要求、后期维护管理情况等各方面情况，同时结合各乡镇现有设施各处理工艺的运行效果等，本规划建议眉县需要新建的农村生活污水治理应兼顾排水现状和规划目标、城村统筹，合理选择处理方式，位于重点区域等水环境敏感区的治理设施优先采用纳入处理，有尾水排放去向的，推荐采用复合“A/O生物接触氧化、A2/O生物接触氧化工艺”等；无尾水排放去向的，即无法排入地表水体的，推荐采用“A/O生物接触氧化+人工湿地、厌氧池+人工湿地/生态塘、人工湿地”处理工艺。

具体到各新建污水站的工程设计、施工阶段，第三方服务单位可以根据详细的踏勘资料和施工的可行性对工艺选择进行必要的调整，工艺类型推荐采用但不限于上述。

3、污水收集系统建设

本次农村生活污水治理规划采用的排水体制为雨污分流制。新建污水收集系统必须为完全分流制。已建成的合流制污水收集系统的地方，应依据自身条件尽快改造为分流制；目前确实无法改造的，宜采用截流式合流制。

采用分流制排水系统的村庄，应敷设独立的污水收集管网，雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。雨水收集应充分利用地形以自流方式及时就近排入池塘、河流等水体。

采用截流式合流制排水系统，应在进入处理设施前的主干管上设置截流井或其它截流措施，晴天的污水和下雨初期的雨污混合水输送到污水处理设施处理后排放，混合污水超过截流管输水能力后溢流排入水体。

4、固体废物处理处置

由于农村污水处理以及预处理过程中产生污泥、栅渣等固体废物，需回收利用或无害化处理后才能返回自然中，现有处理方式主要有自然干化、堆肥、与秸秆等其他固体有机物协同处理或进入市政污泥处理系统进行处理。

根据眉县县实际情况，本规划建议首先在建设农村污水处理及收集设施的同时，应完善前处理措施，出庭院前设置检查井，充分收集污水中的固废；厕所粪污与生活杂水分开收集并资源化，粪便污水应先进入化粪池再进入排水管，其他杂水直接进入排水管。其次根据各地实际情况可采取不同的处理处置措施，纳入处理、小型污水处理设施分散处理的情况，参照GB4248、GB/T23486中污泥成分指标的相关要求，各村庄应自觉做好固体废弃物的分类贮存，有条件地区最大限度对污泥等固体废物进行资源化利用，不满足要求的交由市政部门集中处理。

5、农村生活污水处理设施运维管理规划

为确保眉县县农村生活污水治理设施按设计标准正常运转，进一步加强全县农村生活污水治理设施运维长效管理，发挥农村生活污水治理设施的效益，持续改善城乡水环境和农村人居环境。根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》的要求，建立以市、村镇街和行政村、自然村各负其责的运维管理体系，以第三方专业运维服务为主，村镇自行运维为辅的运维体系，以及委托第三方水质检测机构监测和环保部门监督性监测的运维效果水质监测体系，全面确保处理设施正常运行。

- 项目投资估算

经估算，眉县农村生活污水治理专项规划（2020-2030），项目工程总投资（工程总直接费用）约为36185.86万元。

（1）、近期规划建设投资

近期规划治理行政村47个，受益户数为31782户，受益人口为127129人。近期投资估算（工程直接费用）约为18826.47万元，其中：黑臭水体改造投资为52.66万元，改厕投资2596.85万元，管网完善投资7756.32万元，污水处理设施投资4401.24万元，运维投资4019.4万元。

（2）、远期规划建设投资

近期规划治理行政村36个，受益户数为21202户，受益人口为84810人。远期投资估算（工程直接费用）约为17359.39万元，其中：黑臭水体改造投资为52.66万元，改厕投资2596.85万元，管网完善投资7756.32万元，污水处理设施投资2934.16万元，运维投资4019.4万元。

7、效益分析

农村污水处理设施作为农村基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，但对经济发展的贡献巨大。通过污水治理可以避免和减轻污水直排对工农业生产造成不良影响，提高农副产品和工业产品质量，提高眉县居民饮用水的水质安全和水质质量；可以大大改善农村地区的投资环境，有利于提升招商引资的综合竞争力和村村旅游等村村振兴产业发展，为农村提供更多的就业环境和家庭收入，促进国民经济发展。

农村生活污水治理改善农村环境，将对眉县县农业、旅游业发展起到十分积极的作用，能够很大程度拉动眉县县经济增长，产生环境经济效益。处理后再生水还可以用于村镇杂用水、景观环境用水、工业用水、农林牧渔用水等，通过高效的处理技术，将处理后达到资源化利用的排水进行再利用，提高水资源利用率的同时，节约淡水资源，增加了经济效益，同时，农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失。

三、规划总体评价

规划编制基本符合国家相关要求，规划编制指导思想、目标明确，结构合理，内容全面，重点突出。规划提出的重点建设项目及保障措施等总体可行，对眉县农村生活污水治理具有基础性指导作用，原则同意通过《规划》的技术评审。